## Slide 1: ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

## Slide 2: CONCEPTOS BÁSICOS
O PANEL SOLAR.
De todas as radiacións solares emitidas polo sol, tan só se aproveitan nestas instalacións as denominadas radiacións térmicas.
Estas radiacións están compostas polas:
radiacións ultra violetas (UV), as radiacións visibles (VIS) e as radiacións infravermellas (IR)

## Slide 3: CONCEPTOS BÁSICOS
O PANEL SOLAR.
A CONSTANTE SOLAR:
É a potencia recibida nun 1m2 colocado fóra da atmosfera terrestre e perpendicular ó sol.
Cte solar = 1350 w/m2
EXEMPLO:
Se colocaramos 5 paneis de 1 m2 fora da atmosfera
Potencia= 5m2 x 1.350 w/m2 = 6.750 w
Pero na realidade a radiación ten perdas por atravesar a atmosfera, e os paneis tan só son capaces de aproveitar un 16-14% da enerxía recibida.

## Slide 4: CONCEPTOS BÁSICOS
O PANEL SOLAR.
Unha superficie perpendicular recibe mais raios de sol que unha inclinada.

## Slide 5: CONCEPTOS BÁSICOS
O PANEL SOLAR.
O solo recibe unha radiación composta por:
unha parte pola radiación directa do sol,
outra parte é a radiación difusa na atmosfera
é por ultimo, a radiación reflectida pola atmosfera.
A suma destas radiacións en 1m2 recibe o nome de irradiancia.

## Slide 6: CONCEPTOS BÁSICOS
A ORIENTACIÓN.
A radiación solar captada depende do clima, do lugar, e da estación do ano, así como da orientación e da inclinación.
A potencia máxima é captada cando os raios do sol están perpendiculares.

## Slide 7: CONCEPTOS BÁSICOS
A ORIENTACIÓN.
O valor de inclinación mais adecuado, coincide co valor da latitude (se queremos utiliza-la nosa instalación durante todo o ano).
Se a instalación se empregase principalmente no inverno á latitude deberánselle sumar 15°, e se a nosa preferencia fose o verán restaránselle 15°.
SEMPRE SE BUSCA A MAIOR PERPENDICULARIDADE SOLAR

## Slide 8: CONCEPTOS BÁSICOS
A ORIENTACIÓN, AS SOMBRAS.
Débense de evitar as sombras na medida que
nos sexa posible, sobre todo no cénit
(no mediodía)

## Slide 9: CONCEPTOS BÁSICOS
A ORIENTACIÓN, AS SOMBRAS.
O sombreado parcial
e
a acumulación de lixo
son os factores que mais diminúen o rendemento dos captadores.

## Slide 10: NORMATIVA
Normativa vixente:
- CTE HE 5
Contribución fotovoltaica mínima de enerxía eléctrica
- RD 314/2006 do Ministerio de Vivenda (BOE 28/3/06)

## Slide 11: NORMATIVA
Normativa vixente:
Esixencia Básica – CTE. DB-HE5
Nos edificios que así se estableza no ámbito de aplicación deste Documento Básico do CTE, incorporaranse sistemas de captación e transformación de enerxía solar en enerxía eléctrica por procedementos fotovoltaicos, para uso propio ou subministro á rede.
Os valores derivados de esta esixencia básica terán a consideración de mínimos, sen prexuízo de valores más estritos que poidan ser establecidos polas administracións competentes e que contribúan á sostibilidade, atendendo as características propias da súa localización e do seu ámbito territorial.

## Slide 12: NORMATIVA
Normativa vixente:
Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. (BOE 30/9/2000)
Real Decreto 436/2004 de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. (BOE 27/3/2004)
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. (BOE 27/12/2000)
UNE EN 61215:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo”.
UNE EN 61646:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicación terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo”.

## Slide 13: NORMATIVA
Normativa vixente:
Ámbito de aplicación.
Serán obrigatorios nos usos establecidos na táboa 1.1 do DB HE 5, cando se superen os limites exentos de aplicación.

## Slide 14: NORMATIVA
Normativa vixente:
Ámbito de aplicación.
A potencia eléctrica poderase diminuír xustificadamente cando:
se cubra a produción eléctrica estimada mediante o aproveitamento de outras fontes de enerxías renovables.
non conte co suficiente soleamento, e non se poidan aplicar solucións alternativas.
se trate de rehabilitación de edificios con limitacións non subsanables.
existan limitacións da normativa urbanística que imposibiliten a superficie de captación necesaria.
cando así o determine o órgano competente en materia de protección históricoartística.

## Slide 15: NORMATIVA
Normativa vixente:
Ámbito de aplicación.
Nos casos dos apartados segundo, terceiro e cuarto xustificarase no proxecto, a inclusión de medidas ou elementos alternativos que produzan un aforro eléctrico equivalente á produción que se obtería coa instalación solar fotovoltaica, (mediante melloras en instalacións consumidoras de enerxía eléctrica tales como iluminación, regulación de motores ou equipos mais eficientes).

## Slide 16: NORMATIVA
Normativa vixente:
Procedemento de verificación.
Para a súa aplicación debe de seguirse a secuencia de verificacións:
Cálculo da potencia a instalar en función da zona climática, cumprindo o establecido no apartado 2.2 do CTE HE-5
Comprobación das perdas debidas á orientación e inclinación das placas, e ás sombras sobre elas, observando que non superen os límites establecidos na táboa 2.2 do CTE HE-5
Cumprimento das condicións de cálculo e dimensionado do apartado 3 do CTE HE-5
Cumprimento das condicións de mantemento do apartado 4 do CTE HE-5

## Slide 17: NORMATIVA

## Slide 18: NORMATIVA
Deseño e dimensionado:
Determinación da potencia a instalar.
- Para edificios executados dentro dun mesmo recinto, se todos teñen o mesmo uso, computarase como superficie a suma total de todos eles.
- Para distintos usos dentro dun mesmo edificio ou recinto, debese aplicar a fórmula a cada un deles,con independencia da súa superficie, sempre que a suma total das potencias obtidas superan os 6,25 kWp.

## Slide 19: NORMATIVA
Deseño e dimensionado:
Coeficientes A, B e C.

## Slide 20: NORMATIVA
Deseño e dimensionado:

## Slide 21: NORMATIVA
Deseño e dimensionado:
Na táboa 3.2 do DB-HE5 detállanse as localidades

## Slide 22: NORMATIVA
Deseño e dimensionado:
Perdas por emprazamento dos módulos.
Cando por razóns arquitectónicas excepcionais non se poida instalar toda a potencia esixida cumprindo os requisitos indicados na táboa anterior, xustificarase esta imposibilidade analizando as distintas alternativas de configuración do edificio e a situación da instalación, debéndose optar pola solución que mais se aproxime ás condicións máximas de produción.

## Slide 23: NORMATIVA
Deseño e dimensionado:
A orientación óptima considérase, a sur, coa inclinación do lugar menos de 10°.

## Slide 24: NORMATIVA

## Slide 25: NORMATIVA
Deseño e dimensionado:
Procedemento:
Coñecido o acimut (α), determinamos na figura anterior os limites para a inclinación no caso de latitude(φ) 41°N.
Para o caso xeral, as perdas máximas por este concepto son do 10%, para superposición , do 20% e para integración arquitectónica son do 40%.
Os puntos de intersección do limite de perdas coa recta de acimut proporcionan os valores de inclinación máxima e mínima.
No caso de non existires intersección entre ambas, as perdas son superiores ás permitidas, e a instalación está fóra dos limites.
Se ambas curvas se cruzan, obtéñense os valores para latitude (φ) 41°N e teñen que ser corrixidas segundo as formulas:

## Slide 26: NORMATIVA

## Slide 27: NORMATIVA
Deseño e dimensionado:
Procedemento:
Nos casos próximos ó límite e como instrumento de verificación, utilízase a seguinte formula:

## Slide 28: NORMATIVA
Deseño e dimensionado:
Perdas por sombras, carta solar:

## Slide 29: NORMATIVA
SUR
Deseño e dimensionado:
Perdas por sombras, carta solar:

## Slide 30: NORMATIVA
Deseño e dimensionado:
Perdas por sombras, carta solar:

## Slide 31: NORMATIVA
Deseño e dimensionado:
Perdas por sombras, carta solar:

## Slide 32: NORMATIVA
P A10 = 0,75
P B10 = 0,75
P B12 = 0,25
P B8 = 0,25

## Slide 33: NORMATIVA

## Slide 34: A INSTALACIÓN
INSTALACIÓN CONECTADA Á REDE
Panel solar
inversor
protección
medida

## Slide 35: A INSTALACIÓN
INSTALACIÓN ILLADA DA REDE
Panel solar
inversor
protección
cargador
acumulación
Saída
MBT 12V
CC
Saída
BT 230V
CA

## Slide 36: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
A CÉLULA FOTOVOLTAICA
Os paneis están formados por células fotovoltaicas, compostas de materiais semicondutores como o silicio.
As células fotovoltaicas podemos clasificalas como:
monocristalinas de alta eficiencia (rendemento aprox. 16%)
ou policristalinas(rend. aprox 14%)
Cada célula xera unha corrente e tensións moi baixas.

## Slide 37: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
O PANEL SOLAR
O panel solar componse da agupación de varias células fotovoltaicas.

## Slide 38: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
O PANEL SOLAR
CONDICIONS ESTANDARES PARA AS MEDIDAS DAS CARACTERISTICAS DAS CELULAS FOTOVOLTAICAS | 
Irradiación | 1.000 w/m2
Distribución espectral | AM 1,5
Incidencia | Normal
Temperatura da celula | 25°C
As características da célula proporciónanolas o fabricante.
Os módulos deben de ser CLASE II, e terán un grado mínimo de protección IP65, segundo o RBT.
Por motivos de seguridade débense instalar os dispositivos de corte necesarios para ambos terminais do panel do xerador fotovoltaico.

## Slide 39: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
O PANEL SOLAR

## Slide 40: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
O PANEL SOLAR
Características técnicas dunha célula fotovoltaica

## Slide 41: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
O PANEL SOLAR

## Slide 42: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
O PANEL SOLAR
A Tensión de Circuíto Aberto
É a tensión que podemos medir cando conectamos os bornes dun panel a un voltímetro. Ó non ter ningunha carga conectada, esta tensión representa a tensión máxima que pode dar o panel.

## Slide 43: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
O PANEL SOLAR
Factor de eficiencia na conversion: e o rendimento e decir e a cantidade de potencia de luz solar absorvida convertida en enerxia electrica (16%aprox).
Potencia pico: é a máxima potencia electrica que pode suministrar unha celula fotoelectrica.
Debemos de ter enconta que a tension en bornas varia coa temperatura pero a unha determinada temperatura esta tensión e constante.
Debemos ter en conta que a I suministrada pola celula e proporcional a intensidade da radiacion e a superficie

## Slide 44: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
O PANEL SOLAR
Rendemento Óptimo

## Slide 45: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
O PANEL SOLAR

## Slide 46: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
CONEXIONADO
Conexionado dos módulos para configurar un sistema xerador fotovoltaico.

## Slide 47: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
CONEXIONADO

## Slide 48: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
CURVA DO PANEL
Observase que a potencia de saída diminúe ó aumentar a temperatura.
Cando se supera unha temperatura determinada, cae de golpe a tensión e con ela a Potencia de saída.

## Slide 49: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
CURVA DO PANEL
Móstranse as curvas V/I e P/V no mesmo gráfico.
A Potencia e o area definida polo punto de traballo.
A Ppico ou Pmax ven definida pola área máxima.

## Slide 50: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
AS BATERÍAS
AS BATERIAS CHUMBO - ÁCIDO
As baterías chumbo - ácido adáptanse a calquera réxime de carga e o seu prezo non é moi elevado, podemos dividilas en 3 grupos:
Chumbo puro.
Chumbo antimonio.
Chumbo calcio.

## Slide 51: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
AS BATERÍAS
AS BATERIAS CHUMBO PURO:
VANTAXES:
Nivel de autodescarga do 1 - 3% mensual.
Vida útil moi longa, da orde de 20 anos.
A súa eficiencia de carga pode chegar ó 98%.
DESVANTAXES:
Prezo moi elevado.
Mala adaptación os ciclos de servizo.

## Slide 52: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
AS BATERÍAS
AS BATERIAS CHUMBO-ANTIMONIO:
VANTAXES:
O seu prezo é dos mais competitivos.
DESVANTAXES:
Nivel de autodescarga moi elevado (10-15%).
Vida útil moi curta

## Slide 53: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
AS BATERÍAS
AS BATERIAS CHUMBO-CALCIO:
VANTAXES:
Nivel de autodescarga moi baixo(1% mensual)
A súa vida útil é de aproximadamente 10 anos.
Consumo de electrolito moi reducido polo que son baterías herméticas e libres de mantemento.
Son as mais apropiadas para as instalacións solares.

## Slide 54: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
AS BATERÍAS
A PROFUNDIDADE DE DESCARGA:
Denominase así o valor en % que se saca do acumulador nunha descarga, por exemplo:
Unha batería de 200AH se lle sacamos 80AH, obtemos como resultado unha profundidade de descarga do 40% sobre do total.
Este concepto danos dous grupos de baterías:
- As de descarga superficial son as que a súa descarga rutineira se atopa entre un 15% e un 10%, podendo chegar esporadicamente a un 40-50%.
- As de descarga profunda son as que a súa descarga rutineira se atopa entre un 25% e un 20%, podendo chegar esporadicamente a un 80% da súa capacidade sen sufrir danos.

## Slide 55: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
O REGULADOR DE CARGA
Os módulos fotovoltaicos teñen unha tensión en bornes superior á tensión utilizada nos acumuladores, por dúas causas fundamentais:
A tensión en bornes do panel debe ser mais elevada, para compensar a diminución de esta cando aumenta a temperatura.
O panel debe subministrar unha tensión sempre superior á da batería para que a carga se realice con éxito. Unha batería de 12V, necesita unha tensión mínima de 14V.

## Slide 56: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
O REGULADOR DE CARGA
O regulador controla constantemente a tensión das baterías, cando esta tensión alcanza o valor para o que a batería se considera cargada (14,1 V por exemplo), o regulador de carga interrompe o proceso de carga.
Cando o consumo fai que as baterías comecen a descargarse, e polo tanto baixa a súa tensión, o regulador de carga volve conectar o sistema de cargador e empeza o ciclo novamente.
O regulador cumpre a función de evitar a sobrecarga das baterías, limitando a tensión a uns valores adecuados.

## Slide 57: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
O INVERSOR
O Inversor ou convertedor, cumpre a función de transformar a enerxía eléctrica (corrente continua) producida polos paneis, en corrente alterna das mesmas características que a da rede 230Vac e 50Hz.
A potencia do inversor será como mínimo do 80% da potencia do xerador fotovoltaico.

## Slide 58: A INSTALACIÓN - COMPONENTES
O INVERSOR
As características básicas do inversor serán:
Funcionará como fonte de corrente.
Será autoconmutado.
Realizará un seguimento automático do punto de máxima potencia do xerador.
Non funcionará en illa ou en modo illado.

## Slide 59: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
INSTALACIÓN ILLADA
Exercicio:
Temos un pozo do que desexamos sacar 10.000 litros día de auga para regar, atopándose o auga a unha profundidade de 25 m ¿qué bomba necesitaremos?
1. Para seleccionar a bomba:

## Slide 60: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
INSTALACIÓN ILLADA
Seleccionaremos a bomba:
Q Bomba= 2.400 l/h
P= 1cv = 745W
V= 230Vac
Calcularemos las horas de funcionamiento:
Calcularemos el consumo diario:

## Slide 61: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
INSTALACIÓN ILLADA
2. Para seleccionar o inversor:
Como o fabricante nos indica que a sua máxima eficiencia e do 94,5%

## Slide 62: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
INSTALACIÓN ILLADA
Seleccionaremos o inversor:
Como o fabricante nos indica que a sua máxima eficiencia e do 94,5%

## Slide 63: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
INSTALACIÓN ILLADA
Seleccionaremos o inversor:
Por razos de seguridade sobredimensionamos un 10%

## Slide 64: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
INSTALACIÓN ILLADA
Supoñemos a instalación en Ourense.
Supoñemos as perdas por sombras nulas.
Perdas por orientación:
PERDAS POR ORIENTACION E ELEVACION | 
φ | 42°N
α | 0°
β | 42°
Perdas por orientación = 0

## Slide 65: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
INSTALACIÓN ILLADA
O noso panel solar, de silicio monocristalino.

## Slide 66: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
INSTALACIÓN ILLADA
3 Wh/dia
H.S.P (mes mais desfavorable decembro)= 1,84hp

## Slide 67: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
INSTALACIÓN ILLADA
Capacidade das baterias:
O sistema de almacenamiento debe se superior a 1.368,6 Ah

## Slide 68: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
INSTALACIÓN ILLADA
Nº de Reguladores:

## Slide 69: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
INSTALACIÓN ILLADA

## Slide 70: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
VIVENDA ILLADA

## Slide 71: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
VIVENDA ILLADA
Máxima demanda que podería ocorrer, con todos os equipos conectados en uso ó mesmo tempo.

## Slide 72: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
VIVENDA ILLADA
Seleccionaremos o inversor:
Como o fabricante nos indica que a sua máxima eficiencia e do 94,5%

## Slide 73: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
VIVENDA ILLADA
Seleccionaremos o inversor:
Como o fabricante nos indica que a sua máxima eficiencia e do 94,5%

## Slide 74: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
VIVENDA ILLADA
Seleccionaremos o inversor:
Por razos de seguridade sobredimensionamos un 10%

## Slide 75: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
VIVENDA ILLADA
Supoñemos a instalación en Ourense.
Supoñemos as perdas por sombras nulas.
Perdas por orientación:
PERDAS POR ORIENTACION E ELEVACION | 
φ | 42°N
α | 0°
β | 42°
Perdas por orientación = 0

## Slide 76: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
VIVENDA ILLADA
O noso panel solar, de silicio monocristalino.

## Slide 77: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
VIVENDA ILLADA
Horas de Sol Pico en Ourense:

## Slide 78: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
VIVENDA ILLADA
H.S.P(no mes mais desfavorable, decembro) = 1,84hp

## Slide 79: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
VIVENDA ILLADA
Capacidade das baterias:
O sistema de almacenamiento debe se superior a 2.354,24 Ah
Nº de Reguladores:

## Slide 80: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
VIVENDA ILLADA

## Slide 81: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
VIVENDA ILLADA

## Slide 82: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
EDIFICIO SEGUNDO O CTE

## Slide 83: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
EDIFICIO SEGUNDO O CTE
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Situación Orense
6 plantas de 600m2 cada unha.
6.000 m2 construidos en total, supera o umbral dos 4.000
Potencia a Instalar:
A | B | C | S en m2 | P en kWp
0,001223 | 1,36 | 1,1 | 6.000 | 9,57
>6,25

## Slide 84: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
EDIFICIO SEGUNDO O CTE
Perdas por sombras |  |  | 
porción | factor de enchido | factor de perda | perda
A6 | 0,25 | 1,79 | 0,45
B1 | 0,25 | 2,12 | 0,53
B2 | 0,75 | 2,12 | 1,59
B4 | 0,75 | 1,89 | 1,42
C2 | 0,50 | 2,33 | 1,17
C4 | 0,50 | 2,01 | 1,01
SUMA | 6,16%
Perdas orientación e elevación |  | 
latitude | φ | 43
orientación | α | 0
elevación | β | 31
por orientación |  | 5,00 %
por sombras |  | 6,16 %

## Slide 85: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
EDIFICIO SEGUNDO O CTE
perdas máximas |  | 
 | % | caso xeral
orientación | 5,00 | <10%
sombras | 6,16 | <10%
total perdas | 11,16 | <15%

## Slide 86: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
EDIFICIO SEGUNDO O CTE
O noso panel solar, de silicio monocristalino.

## Slide 87: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
EDIFICIO SEGUNDO O CTE
resumo | 
potencia teórica | 9,57 kWp
perdas emprazamento | 11,16 %
potencia necesaria | 10,77 kWp

## Slide 88: A INSTALACIÓN - APLICACIÓNS
EDIFICIO SEGUNDO O CTE

## Slide 89: FIN
MOITAS GRAZAS POLA VOSA ATENCIÓN