## Slide 1: ENERXÍA SOLAR TÉRMICA

## Slide 2: OS COMPOÑENTES: OS PANEIS

## Slide 3: COLECTOR SOLAR PLANO
Conexión con abrazadeira
Marco de aluminio
Cristal transparente de baixa reflexión
Serpentín de tubaria de cobre para transferencia da calor
Corpo de aluminio
Selo para conexión o baleiro
Sistema de entrada da tubaria de cobre
Lamias absorbentes

## Slide 4: VANTAXES
Son mais económicos.
Están construídos dentro dunha sólida estrutura de metal illada e protexida por un cristal.

## Slide 5: DESVANTAXES
Son mais proclives a presentar condensacións, especialmente cando se deteriora a xunta entre o cristal e a caixa.
Deben de ser elevados ó tellado como unha soa unidade.
En caso de rotura, o colector debe de ser reemprazado por completo.
A inclinación do sol afecta negativamente o rendemento.
Polo seu deseño plano acumulan mais neve, po e sucidade
= mais custe en mantemento maior reforzo estrutural.
Debido as perdidas por convección e condución estes paneis non alcanzan altas temperaturas non sendo recomendables para o seu uso en calefacción.

## Slide 6: COLECTOR SOLAR POR TUBOS DE VALEIRO

## Slide 7: VANTAXES
O baleiro protexe ó colector da corrosión e non presenta condensacións.
O baleiro elimina as perdidas por condución y convección, illa do medio ambiente sen que o frío nin o vento afecten apenas ó seu rendemento.
Polo seu lixeiro peso e pola súa configuración modular, son mais sinxelos de instalar nas cubertas e teñen mellor integración arquitectonica.
Pola súa forma circular os raios de sol son atrapados mais eficazmente no amencer e na tardiña.
Debido a súa forma redonda e que hai ocos entre os tubos, son mais resistentes ó vento e á acumulación de neve.
O teren perdidas mínimas por radiación e convección alcanzan altas temperaturas, polo que son aptos para o seu uso en calefacción.

## Slide 8: DESVANTAXES
Mais custosos economicamente.
Son mais fráxiles mecanicamente, sobre todo no momento da montaxe.

## Slide 9: COLECTOR SOLAR POR TERMOSIFÓN

## Slide 10: COLECTOR SOLAR POR TERMOSIFÓN
COMPARACIÓN DOS SISTEMAS

## Slide 11: VASO DE EXPANSIÓN
É o encargado de absorber as dilatacións do fluído portador.
É o compoñente fundamental para garantir a vida da instalación.

## Slide 12: SISTEMAS DE CIRCULACIÓN
Termosifon
Aproveita a circulación natural da auga quente que tende a ascender, xa que o aumentar a sua temperatua diminue a sua densidade.
Bomba circuladora
É o encargado de mover o fluído portador no circuíto.

## Slide 13: SISTEMAS DE CIRCULACIÓN
Termosifón
Non precisa de enerxía eléctrica para o seu funcionamento.
O salto térmico e maior, mais eficiente.
Instalación sinxela e de menor custo
Non se pode limitar a temperatura máxima da auga
Caudal circulante e moi pequeno
Bomba circuladora
O fluído captador non entra en contacto coa auga de consumo, risco mínimo de contaminación e corrosión
Pódense utilizar anticonxelantes
Necesitan enerxía eléctrica son mais complexos e de maior custo.

## Slide 14: INTERCAMBIADOR
Intercambiador de serpentín
Incorporado o acumulador hasta os 1.500l
Baixa superficie de intercambio
Rendimento do intercambiador e superior o de doble parede pero inferior o de placas
Acumulador cunha boa relación calidade precio

## Slide 15: INTERCAMBIADOR
Intercambiador de serpentín
Instálanse independentemente e externamente os depósitos
Son dous circuítos independentes
Pódense desmontar e limpar
Permiten ampliacios de potencia aumentando as placas
Bon rendemento

## Slide 16: ACUMULACIÓN
ACEIRO
O seu precio e mais asequible.
A temperatura de almacenamento non pode parar dos 65°C
Necesitan protección interior contra da corrosión ou ben mediante un epoxi ou ben mediante un galvanizado quente.
ACEIRO INOXIDABLE
E mellor material
Soporta elevadas temperaturas
Non presenta problemas de corrosión
Precio é elevado

## Slide 17: ACUMULACIÓN
Os depositos deben de ser de configuración vertical para favorecer a estratificación.
A AUGA DISMINUE A SUA DENSIDADE O AUMENTAR A TEMPERATURA

## Slide 18: NORMATIVA
Normativa de la Unión Europea
DIRECTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios.
Normativa Estatal
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el RITE y sus ITEs y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios (Derogado). Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el RD 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el RITE (Derogado).
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Documento Básico HE: Ahorro de energía.
REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.

## Slide 19: DESEÑO
Predimensionado:
- Datos de Partida.
- Esquema de Principio da Instalación.
- Cálculo da carga de consumo.
- Cálculo da enerxía dispoñible.
- Determinación da superficie de captadores e do
volume de acumulación.

## Slide 20: DESEÑO
Dimensionado:
- Selección da configuración básica.
- Selección do fluído portador.
- Deseño do sistema de captación.
- Deseño do sistema de acumulación.
- Dimensionado do sistema de intercambio.
- Deseño do circuíto hidráulico.
- Deseño do sistema de enerxía auxiliar.
- Deseño do sistema eléctrico e de control.
- Características técnicas dos compoñentes.
- Materiais e proteccións.
- Deseño da estrutura soporte.
- Recepción e probas funcionais da instalación.
- Mantemento das instalacións.

## Slide 21: DESEÑO - EXEMPLO
Datos de partida.
Bloque de 20 vivendas. (10 vivendas de 3 dormitorios e 10 vivendas 4 de dormitorios).
Tipo de combustible sistema auxiliar: gas
Temperatura de aporte AQS: 45ºC
Situación: Pontevedra
Latitude: 42ºN
Temperatura AFS segundo o mes:
(UNE 94002:2005, Táboa 3 ou compañía subministradora)
    Xaneiro:10
    Febreiro:11
    Marzo:11
    Abril:13
    Maio:14
    Xuño16
    Xulio:17
    Agosto:17
    Setembro:16
    Outubro:14
    Novembro:12
    Decembro:10

## Slide 22: DESEÑO - EXEMPLO
Calculo demanda AQS.
Demanda de referencia a 60°
(Táboa 3.1 - DB HE4)
VIVENDA MULTIFAMILIAR:
22 litros/dia persoa (60°)
Criterio de demanda | Litros AQS/día a 60º C
Vivendas unifamiliares | 30 por persoa
Vivendas multifamiliares | 22 por persoa
Hospitais e clinicas | 55 por cama
Hoteis **** | 70 por cama
Hoteis *** | 55 por cama
Hotel/Hostal | 40 por cama
Caming | 40 por emprazamento
Hostal/Pensión | 35 por cama
Residencia(ancians, estudantes…) | 55 por cama
Vestiarios/Duchas colectivas | 15 por servicio
Escolas | 3 por alumno
Cuarteis | 20 por persoa
Fabricas e talleres | 15 por persoa
Administrativos | 3 por persoa
Ximnasios | 20 a 25 por usuario
Lavanderias | 3 a 5 por kilo de roupa
Restaurantes | 5 a 10 por comida
Cafeteria | 1 por almorzo

## Slide 23: DESEÑO - EXEMPLO
Calculo demanda AQS.
Demanda de referencia a 60°.
n° persoas = 70
22litros/dia persoa x 70 persoas = Di(60°) =1540 litros/dia
Este valor e constante durante todos os días do ano.
Demanda anual de AQS:
D(60°C) = 1540l/d x365 días D(60°) = 562.100 litros

## Slide 24: DESEÑO - EXEMPLO
Calculo demanda AQS.
Numero de unidades de consumo.
No noso caso - persoas:
N° de dormitorios: 10 x 3 +10 x 4 = 70 dormitorios.
Simultaneidade segundo a táboa do apartado 3.1.1.4 (só vivendas)
Mais de 7 dormitorios n° persoas = n° dormitorios = 70
N° de dormitorios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Mais de 7
Número de persoas | 1.5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | n° dormitorios

## Slide 25: DESEÑO - EXEMPLO

## Slide 26: DESEÑO - EXEMPLO

## Slide 27: DESEÑO - EXEMPLO
Calculo demanda AQS.
Demanda a
temperatura
elixida de
aporte de
solar 45°
MES | Dem. diaria (l/d) | Persoas | Dem. mensual Di(l/d) | n° dias mes | Total litros
Xaneiro | 31,43 | 70 | 2200,10 | 31 | 68203,10
Febreiro | 31,70 | 70 | 2219 | 28 | 62132
Marzo | 31,70 | 70 | 2219 | 31 | 68789
Abril | 32,31 | 70 | 2261,70 | 30 | 67851
Maio | 32,65 | 70 | 2285,5 | 31 | 70850,50
Xunio | 33,38 | 70 | 2363,2 | 30 | 70896
Xulio | 33,76 | 70 | 2363,20 | 31 | 73259,20
Agosto | 33,79 | 70 | 2365,30 | 31 | 73324,30
Septembro | 33,38 | 70 | 2336,6 | 30 | 70098
Outubro | 32,65 | 70 | 2285,50 | 31 | 70850,50
Novembro | 32,00 | 70 | 2240 | 30 | 67200
Decembro | 31,43 | 70 | 2200,1 | 31 | 68203,10
 |  |  |  | DT | 831656,70

## Slide 28: DESEÑO - EXEMPLO

## Slide 29: DESEÑO - EXEMPLO
Contribución solar mínima.
- Datos necesarios:
Demanda AQS = 2278,51 litros/dia
Localidade: Pontevedra.
Zona climática: ZONA I
(segundo Fig. 3.1. ou táboa 3.3. )
Enerxía Auxiliar: Gas natural(tabal 2.1.)

## Slide 30: DESEÑO - EXEMPLO
Contribución solar mínima.
Fig 3.1 DB HE 04

## Slide 31: DESEÑO - EXEMPLO
Contribución solar mínima.

## Slide 32: DESEÑO - EXEMPLO
Contribución solar mínima.

## Slide 33: DESEÑO - EXEMPLO
Contribución solar mínima.
- Datos necesarios:
Demanda AQS = 2278,51 litros/dia
Localidade: Pontevedra.
Zona climática: ZONA I
(segundo Fig. 3.1. ou táboa 3.3. )
Enerxía Auxiliar: Gas natural(tabal 2.1.)
CONTRIBUCIÓN SOLAR MINIMA 30%

## Slide 34: DESEÑO - EXEMPLO
TEMPERATURA AFS SEGÚN MES(UNE 94002) |  |  | 
Xaneiro | 10 | Xulio | 17
Febreiro | 11 | Agosto | 17
Marzo | 11 | Setembro | 16
Abril | 13 | Outubro | 14
Maio | 14 | Novembro | 12
Xunio | 16 | Decembro | 10

## Slide 35: DESEÑO - EXEMPLO
MES0 | Dem. (l) |  | Enerxía kWh
Xaneiro | 68203,10 | 35 | 2775,71
Febreiro | 62132 | 34 | 2456,38
Marzo | 68789 | 34 | 2719,57
Abril | 67851 | 32 | 2524,69
Maio | 70850,50 | 31 | 2553,91
Xunio | 70896 | 29 | 2390,68
Xulio | 73259,20 | 28 | 2385,18
Agosto | 73324,30 | 28 | 2387,30
Setembro | 70098 | 29 | 2363,77
Outubro | 70850,50 | 31 | 2553,91
Novembro | 67200 | 33 | 2578,60
Decembro | 68203,10 | 35 | 2775,71
Total | 831656,70 l |  | 30465,42
Demanda enerxia termica:
D xaneiro=6.8203,10kg x 1 x35°C
D xaneiro=2,387.108,50 kcal
D xaneiro=2775,71 kWh

## Slide 36: DESEÑO - EXEMPLO
MES | Radiacion kWh/m2/dia Pontevedra
Xaneiro | 1,5
Febreiro | 2,3
Marzo | 3,6
Abril | 4,4
Maio | 4,9
Xunio | 5,7
Xulio | 6,1
Agosto | 5,2
Setembro | 4,2
Outubro | 3,1
Novembro | 1,9
Decembro | 1,5

## Slide 37: DESEÑO - EXEMPLO
Metodo F-CHART
O Panel

## Slide 38: DESEÑO - EXEMPLO
Metodo F-CHART
O metodo f-chart emprega dous parametros adimensionais D1 e D2 que permitiran determinar a fracción solar mediante a expresión:

## Slide 39: DESEÑO - EXEMPLO

## Slide 40: DESEÑO - EXEMPLO
Metodo F-CHART
Unha vez determinada a fraccion solar mínima, a enerxia solar util será:
EU solar,mes: Enerxia util mes
DEmes: Demanda enerxetica mes

## Slide 41: DESEÑO - EXEMPLO
Metodo F-CHART
Rendimento da instalación:
EU solar,mes: Enerxia util mes
Sc: Superficie captadores.
EI: Enerxia incidente.

## Slide 42: DESEÑO - EXEMPLO
Enerxia solar aportada.
CÁLCULO ENERGÉTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Consumo de agua [m3]: | 47,7 | 43,1 | 47,7 | 46,2 | 47,7 | 46,2 | 47,7 | 47,7 | 46,2 | 47,7 | 46,2 | 47,7 | 562,1
Incremento Ta. [ºC]: | 35,0 | 33,8 | 32,6 | 31,4 | 30,2 | 29,0 | 27,8 | 29,0 | 30,2 | 31,4 | 32,6 | 33,8 | 
Ener. Nec. [Kcal·1000]: | 1.671 | 1.457 | 1.556 | 1.451 | 1.442 | 1.340 | 1.327 | 1.384 | 1.395 | 1.499 | 1.506 | 1.614 | 17.643
DATOS DE SALIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Número de colectores: |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Área colectores [m2]: |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Azimut [º]: |  |  |  | 0,00 |  | Pérdidas por orientación: |  |  | 0,7% | 
 |  |  | Inclinación [º]: |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Volumen de acumulación [l]: |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |  | 
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Ener. Nec. [Kcal·1000]: | 1.671 | 1.457 | 1.556 | 1.451 | 1.442 | 1.340 | 1.327 | 1.384 | 1.395 | 1.499 | 1.506 | 1.614 | 17.643
Ahorro A=0 [Kcal·1000]: | 522 | 721 | 928 | 1.135 | 1.026 | 1.214 | 1.249 | 1.233 | 1.001 | 858 | 670 | 496 | 11.053
Ahorro Real [Kcal·1000]: | 518 | 716 | 922 | 1.127 | 1.020 | 1.206 | 1.241 | 1.225 | 995 | 852 | 665 | 492 | 10.981
Ahorro A=0 [%]: | 31,2 | 49,5 | 59,6 | 78,2 | 71,2 | 90,6 | 94,1 | 89,0 | 71,8 | 57,2 | 44,5 | 30,7 | 62,6
Ahorro Real [%]: | 31,0 | 49,1 | 59,3 | 77,7 | 70,7 | 90,0 | 93,5 | 88,5 | 71,3 | 56,9 | 44,2 | 30,5 | 62,2

## Slide 43: DESEÑO - EXEMPLO

## Slide 44: DESEÑO - EXEMPLO

## Slide 45: DESEÑO - EXEMPLO

## Slide 46: DESEÑO - EXEMPLO
Reglamento de Instalaciones Térmicas dos Edificios
(RITE) no seu apartado ITE 10.1.3.2.
“El área total de los colectores tendrá un valor tal que se cumpla la condición:
1,25 < 100 A/M < 2
siendo:
A la suma de las áreas de los colectores, expresada en m2
M el consumo medio diario de los meses de verano, expresado en L/d
V el volumen del depósito acumulador, expresado en L
En las instalaciones cuyo consumo sea constante a lo largo del año, el volumen del depósito de acumulación cumplirá la condición:
0,8 · M < V < M
Cuando se instale menos superficie de colectores que la resultante del cálculo, deben justificarse en la memoria del proyecto las razones de esta decisión y el volumen del depósito acumulador por cada metro cuadrado de área instalada debe ser igual o menor que 80 litros.”

## Slide 47: DESEÑO - EXEMPLO
Reglamento de Instalaciones Térmicas dos Edificios
(RITE) no seu apartado ITE 10.1.3.2.
El volumen de acumulación podrá fraccionarse en dos o más depósitos, que se conectarán, preferentemente, en serie.
En el caso de que se conecten en paralelo, debe hacerse por el sistema de retorno invertido para equilibrar la pérdida de carga en las conexiones.

## Slide 48: DESEÑO - EXEMPLO
R.D. 865/2003 sobre prevención y control de la legionelosis
Temperatura de acumulación.
Consideranse instalacions de alto risco, sistemas de AQS con acumulador e sistema de retorno.
ARTICULO7
“Mantener la temperatura del agua, en el circuito de agua caliente por encima de 50ºC en el punto mas alejado del circuito o en la tubería de retorno al acumulador.
La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura de 70ºC.
Cuando se utilice un sistema de aprovechamiento térmico en el que se disponga de un acumulador conteniendo agua que va a ser consumida y en el que no se asegure de forma continua una temperatura próxima a 60ºC, se garantizará posteriormente, que se alcance una temperatura de 60ºC en otro acumulador final antes de la distribución hacia consumo”

## Slide 49: DESEÑO - EXEMPLO

## Slide 50: DESEÑO - EXEMPLO

## Slide 51: DESEÑO - EXEMPLO
Cálculo das perdidas por orientación.
Código Técnico das Edificacións - DB HE 4

## Slide 52: DESEÑO - EXEMPLO
Cálculo das perdidas por orientación.
O obxectivo é determinar os limites da orientación e inclinación dos módulos de acordo coas perdidas máximas permisibles.
Calcúlanse en función:
Inclinación Acimut
Orientación óptima: sur
Inclinación óptima: demanda constante anual, a latitude xeográfica
demanda preferente en inverno, +10°
demanda preferente no verán, -10°
RITE ITE 10.1.2

## Slide 53: DESEÑO - EXEMPLO
Cálculo das perdidas por orientación.
Entre cada un dos solsticios de verán e inverno hai 23°27´ positivos ou negativos respectivamente, respecto ós equinocios de primavera e outono.

## Slide 54: DESEÑO - EXEMPLO
Cálculo das perdidas de radiación por sombras.
Sobre a carta solar perfilase o obstáculo, e con él obtéñense as porcións afectadas pola sombra.

## Slide 55: DESEÑO - EXEMPLO
Cálculo das perdidas de radiación por sombras.
SUR
EDIFICACIÓN

## Slide 56: DESEÑO - EXEMPLO
Cálculo das perdidas de radiación por sombras.
SUR

## Slide 57: DESEÑO - EXEMPLO
Cálculo das perdidas de radiación por sombras.

## Slide 58: DESEÑO - EXEMPLO
Cálculo das perdidas de radiación por sombras.

## Slide 59: DESEÑO - EXEMPLO
Cálculo das perdidas de radiación por sombras.
P A10 = 0,75
P B10 = 0,75
P B12 = 0,25
P B8 = 0,25

## Slide 60: DESEÑO - EXEMPLO

## Slide 61: DESEÑO - EXEMPLO
Balance enerxético anual.
Chart: NECESIDADES E AFORROS
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic.
AHORROS | 314.2237 | 417.2468 | 503.3366 | 591.9331 | 498.0301 | 604.9169 | 637.5029 | 645.4309 | 538.4622 | 461.2308 | 406.8368 | 307.4437
NECESIDADES | 1670.9 | 1457.456 | 1556.324 | 1450.68 | 1441.748 | 1339.8 | 1327.172 | 1384.46 | 1395.24 | 1499.036 | 1506.12 | 1613.612

## Slide 62: DESEÑO - EXEMPLO
ITE 10.1 PRODUCCION DE AQUS MEDIANTE SISTEMAS SOLARES ACTIVOS.
Esta instrución afecta a técnica de produción de AQS mediante colectores solares planos de baixa temperatura.
“La instalación estará constituida por un conjunto de colectores que capten la radiación solar que incida sobre su superficie y la transformen en energía térmica, elevando la temperatura del fluido que circule por su interior. La energía captada será transferida a continuación a un depósito acumulador de agua caliente. Des -
pués de éste se instalará en serie un equipo convencional de apoyo o auxiliar, cuya potencia térmica debe ser suficiente para que pueda proporcionar la energía necesaria para la producción total de agua caliente.”

## Slide 63: DESEÑO - EXEMPLO
ITE 10.1 PRODUCCION DE AQS MEDIANTE SISTEMAS SOLARES ACTIVOS.
ITE 10.1.3.1 Disposición de los colectores
Los colectores se dispondrán en filas que deben tener el mismo número de elementos. Las filas deben ser paralelas y estar bien alineadas.
Dentro de cada fila los colectores se conectarán en paralelo; solamente pueden disponerse en serie cuando la temperatura de utilización del agua caliente sea mayor que 50 °C.
Las filas se conectarán entre sí también en paralelo. Solamente pueden disponerse en serie cuando los colectores dentro de las filas se hayan conectado en paralelo y se requiera una temperatura de utilización del agua mayor que 50 °C.

## Slide 64: DESEÑO - EXEMPLO
ITE 10.1 PRODUCCION DE AQS MEDIANTE SISTEMAS SOLARES ACTIVOS.
ITE 10.1.3.1 Disposición de los colectores
No deben conectarse en serie más de tres colectores ni más de tres filas de colectores conectados en paralelo.
La conexión entre colectores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte equilibrado hidráulicamente (retorno invertido); de lo contrario, se instalarán válvulas de equilibrado.

## Slide 65: DESEÑO - EXEMPLO
ITE 10.1 PRODUCCION DE AQS MEDIANTE SISTEMAS SOLARES ACTIVOS.
ITE 10.1.3.1 Disposición de los colectores
Los colectores que dispongan de cuatro manguitos de conexión se conectarán directamente entre sí. La entrada del fluido caloportador se efectuará por el extremo inferior del primer colector de la fila y la salida por el extremo superior del último. Los colectores que dispongan de dos manguitos de conexión diagonalmente opuestos, se conectarán a dos tuberías exteriores a los colectores, una inferior y otra superior. La entrada tendrá una pendiente ascendente en el sentido del avance del fluido del 1%.

## Slide 66: DESEÑO - EXEMPLO
ITE 10.1 PRODUCCION DE AQS MEDIANTE SISTEMAS SOLARES ACTIVOS.
ITE 10.1.3.1 Disposición de los colectores
Tª utilizacón<50°

## Slide 67: DESEÑO - EXEMPLO
ITE 10.1 PRODUCCION DE AQS MEDIANTE SISTEMAS SOLARES ACTIVOS.
ITE 10.1.3.1 Disposición de los colectores
Tª utilizacón>50°

## Slide 68: DESEÑO - EXEMPLO
ITE 10.1 PRODUCCION DE AQS MEDIANTE SISTEMAS SOLARES ACTIVOS.
ITE 10.1.3.1 Disposición de los colectores
Los colectores que dispongan de dos manguitos de conexión diagonalmente opuestos, se conectarán a dos tuberías exteriores a los colectores, una inferior y otra superior. La entrada tendrá una pendiente ascendente en el sentido del avance del fluido del 1%.

## Slide 69: DESEÑO - EXEMPLO
ITE 10.1 PRODUCCION DE AQS MEDIANTE SISTEMAS SOLARES ACTIVOS.
ITE 10.1.3.1 Caudal Bomba
El caudal del fluido portador se determinará en función de la superficie total de colectores instalados. Su valor estará comprendido entre 1,2 l/s y 1,6 l/s por cada 100 m2 de área de colectores. En las instalaciones en las que los colectores estén conectadas en serie, el caudal de la instalación se obtendrá aplicando el criterio anterior y dividiendo el resultado por el número de colectores conectados en serie.

## Slide 70: DESEÑO - EXEMPLO
ITE 10.1 PRODUCCION DE AQS MEDIANTE SISTEMAS SOLARES ACTIVOS.
ITE 10.1.4 Fluido portador
Para los circuitos cerrados el fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los colectores. Pueden utilizarse como fluidos en el circuito primario agua o agua con aditivos, según las características climatológicas del lugar de instalación y de la calidad del agua empleada. En caso de utilización de otros fluidos térmicos se incluirán en la memoria su composición y su calor específico.
En las zonas en las que no exista riesgo de helada puede utilizarse agua sola o desmineralizada con aditivos estabilizantes y anticorrosivos. El pH estará comprendido entre 5 y 12. En las zonas con riesgo de heladas se utilizará agua desmineralizada con anticongelantes e inhibidores de la corrosión no tóxicos.

## Slide 71: DESEÑO - EXEMPLO
ITE 10.1 PRODUCCION DE AQS MEDIANTE SISTEMAS SOLARES ACTIVOS.
ITE 10.1.4 Fluido portador
Para los circuitos cerrados el fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los colectores. Pueden utilizarse como fluidos en el circuito primario agua o agua con aditivos, según las características climatológicas del lugar de instalación y de la calidad del agua empleada. En caso de utilización de otros fluidos térmicos se incluirán en la memoria su composición y su calor específico.
En las zonas en las que no exista riesgo de helada puede utilizarse agua sola o desmineralizada con aditivos estabilizantes y anticorrosivos. El pH estará comprendido entre 5 y 12. En las zonas con riesgo de heladas se utilizará agua desmineralizada con anticongelantes e inhibidores de la corrosión no tóxicos.

## Slide 72: DESEÑO - EXEMPLO
ITE 10.1 PRODUCCION DE AQS MEDIANTE SISTEMAS SOLARES ACTIVOS.
ITE 10.1.4 Sistema de control
El control de funcionamiento normal de las bombas será siempre de tipo diferencial y debe actuar en función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de colectores y la del depósito de acumulación.
El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la diferencia de temperaturas sea menor que 2 °C y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor que 7°C. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada del termostato diferencial no será menor que 2 °C..

## Slide 73: DESEÑO - EXEMPLO
Esquemas tipo.

## Slide 74: DESEÑO - EXEMPLO
Esquemas tipo.

## Slide 75: FIN
MOITAS GRAZAS POLA VOSA ATENCIÓN