## Slide 1: ENERXÍA XEOTERMICA

## Slide 2: ¿QUE É A XEOTERMIA?

## Slide 3: ¿QUE É A XEOTERMIA?
É o aproveitamento da calor “xeotérmica” das capas superficiais do planeta (da codia terrestre).
O calor provén do centro do planeta(4.200°C aprox.) e do sol.

## Slide 4: ¿QUE É A XEOTERMIA?
Variación da temperatura do terreo ó longo do ano.

## Slide 5: ¿QUE É A XEOTERMIA?
Clasificación da terra en función da temperatura.
E.G. Alta temperatura <150°C
E.G. Media temperatura 150°C ≤ T ≤ 90°C
E.G. Baixa temperatura 90°C ≤ T ≤ 25°C

## Slide 6: ¿QUE É A XEOTERMIA?
A XEOTERMIA COMO ENERXÍA RENOVABLE
30.6.2007 C 146/11 Diario Oficial da Unión Europea
Aprobado no 68 Pleno celebrado os días 13 e 14 de febreiro de 2007 (sesión del 13 de febreiro)
Ditame do Comité das Rexións « Política da vivenda e política rexional »
“… a la hora de crear infraestructuras de vivienda, los planificadores deben considerar desde un principio opciones sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Por ejemplo, la instalación de sistemas de calefacción geotérmica para el agua no sólo resulta eficiente desde el punto de vista energético, sino que reducirá los costes de la calefacción …”

## Slide 7: A BOMBA DE CALOR XEOTÉRMICA
¿Que é unha bomba de calor?
Unha BOMBA DE CALOR é un aparello que permite transferir calor de un foco frío a un foco quente. Para lograr esta acción é necesario aportar traballo, dado que o calor diríxese de maneira espontánea dun foco quente a outro frío, e non ó revés, ata que se igualan as temperaturas.
Para o funcionamento das bombas de calor utilízanse diversos fenómenos físicos, sendo o mais común a compresión dun gas e o cambio de estado entre as súas fases (gas e liquido).
FOCO FRÍO
FOCO QUENTE
CALOR
BOMBA DE CALOR

## Slide 8: A BOMBA DE CALOR XEOTÉRMICA

## Slide 9: A BOMBA DE CALOR XEOTÉRMICA
Dedinición do COP(Coeficiente Of Performance)
O COP e unha relación entre a produción de calor e o consumo de enerxía.
Por Exemplo unha bomba COP4
Por cada kW de electricidade consumido entrega 4kW de calor a instalación

## Slide 10: A BOMBA DE CALOR XEOTÉRMICA
Variacións do COP / Temperatura

## Slide 11: A BOMBA DE CALOR XEOTÉRMICA
DISPOÑIBILIDADE
Dispoñibilidade en case todas as partes.
Baixa eficiencia debido a alta variación de temperatura, e o baixo calor especifico e capacidade de transporte de calor.
aire
terra
auga
dispoñibilidade
eficiencia
EFICIENCIA
Maior inversión.
Alta eficiencia debido a case constante temperatura e a maior capacidade de calor especifico portador de calor.

## Slide 12: A BOMBA DE CALOR XEOTÉRMICA
Selección da bomba de calor
A maior problemática das bombas de calor por aire é a súa selección, si a unidade está correctamente seleccionada o seu traballo pode ser totalmente efectivo entre -10°C e +45°C.
Sempre que se seleccione unha bomba de calor debe de terse en conta a temperatura de proxecto, e seleccionar a mesma baseándose en dita temperatura.
Basicamente é preferible NON seleccionar a bomba de calor para a carga máxima e obter esa enerxía que nos falta dunha fonte de apoio.

## Slide 13: A BOMBA DE CALOR XEOTÉRMICA

## Slide 14: TIPOS DE XEOTERMIA
Xeotermia de alta temperatura ≥ 150°C
1-Sondeo de inxección.
2-Reservorio rochoso fracturado
3-Sondeo de produción
4-Sondeo de observación
5-Bomba de circulación
6-Intercambiador de calor.
7-Central eléctrica,
8-Rede de calefacción a distancia.
A primeira aplicación para xerar electricidade Larderello Italia 1904.

## Slide 15: TIPOS DE XEOTERMIA
Xeotermia de alta temperatura ≥ 150°C

## Slide 16: A BOMBA DE CALOR XEOTÉRMICA
Aplicacións a baixa e moi baixa temperatura

## Slide 17: A BOMBA DE CALOR XEOTÉRMICA
Sistemas Xeotérmicos.
Sistemas baseados en REFRIXERANTE.
Ausencia de ruídos.
AQS.
Sen maquina o exterior.
Instalación complexa.
Rendemento moi condicionado.
Alto volume de refrixerante.
Alto risco de avarías.
Imposible determinar o seu COP.

## Slide 18: A BOMBA DE CALOR XEOTÉRMICA
Fácil instalación e rápida.
Instalación económica.
Moi alto rendemento(COP).
Ausencia de ruídos.
AQS.
Sen maquina exterior.
Alto risco de sucidade e incrustacións.
Risco de esgotamento do acuífero.
Sistemas Xeotérmicos.
Sistemas baseados en AUGA.

## Slide 19: A BOMBA DE CALOR XEOTÉRMICA
Rendementos moi estables.
Alto rendemento (COP).
Ausencia de ruídos.
AQS.
Sen maquina exterior.
Instalación custosa.
Instalación complexa.
Sistemas Xeotérmicos.
Sistemas baseados en TERRA.

## Slide 20: A BOMBA DE CALOR XEOTÉRMICA
Principio de funcionamento da bomba de calor xeotérmica
A bomba de calor xeotérmica absorbe a calor do terreo en período de calefacción, para cedelo na instalación interior e en período de refrixeración cede calor extraído da instalación interior ó terreo.
Os sistemas xeotérmicos reversibles melloran a recuperación do terreo ó quentalo no verán e enfrialo durante o inverno.
INVERNO
VERÁN

## Slide 21: TIPOS DE CAPTACIÓNS
Captación vertical.
Menor requirimento de superficie exterior.
Perforación entre 100 e 200 mm diámetro e 50-150 mts profundidade.
Sondas de 2 ou 4 tubos

## Slide 22: TIPOS DE CAPTACIÓNS
Captación vertical, sondas.
Captación vertical, colectores.

## Slide 23: TIPOS DE CAPTACIÓNS
Captación vertical, sondas.
Debese ter en conta a profundidade a que podemos perfora-lo terreo, a lonxitute total de intercambiador divídese nun numero equivalente de pozos.
Distancia entre perforacións, a norma VDI 4604 recomenda un mínimo de 6 metros para evitar as interferencias térmicas entre as perforacións, distancia que debera de aumentar cando a condutividade térmica do terreo sexa elevada.
No mellor dos casos o mais regomendable e facer un estudio do terreo por unha empresa especializada.

## Slide 24: TIPOS DE CAPTACIÓNS
Captación vertical, sondas.

## Slide 25: TIPOS DE CAPTACIÓNS
Captación vertical, sondas.

## Slide 26: TIPOS DE CAPTACIÓNS
Captación vertical, sondas.
Fluxo do liquido.

## Slide 27: TIPOS DE CAPTACIÓNS
Captación vertical, tipos de sondaxe, rotopercusión.
Cabeza de rotación
Compresor
Espazo anular
Martelo neumático
+Económico.
+Alto rendemento.
+Limpeza
+Mobilización rápida de equipo
+Non necesita obra de infraestrutura.
-Non e apto para formacións inestables

## Slide 28: TIPOS DE CAPTACIÓNS
Captación vertical, tipos de sondaxe, a circulación directa.
+Apto para perforacións non consolidadas.
-Alto custo.
-Baixo rendemento
-Maior superficie de traballo
-Sucidade
-Xestión dos residuos.
Cabeza de rotación
Valsa de lodos
Espazo anular
Tricono de perforación.
Varela

## Slide 29: TIPOS DE CAPTACIÓNS
Captación vertical, sondas.

## Slide 30: TIPOS DE CAPTACIÓNS
Captación horizontal.
Maior requirimento de superficie exterior.
O intercambio de calor depende da composición do chan, sendo maior canto maior é o grado de humidade.
Profundidade para a súa colocación entre 1,2 a 1,5 m.
Dentro destas hai un tipo chamado Slinky

## Slide 31: TIPOS DE CAPTACIÓNS
Captación horizontal, sondas.
Rechease con area fina para favorecer a condución do calor e o resto con material da extracción

## Slide 32: TIPOS DE CAPTACIÓNS
Captación horizontal, sondas.

## Slide 33: TIPOS DE CAPTACIÓNS
Captación horizontal, sondas.

## Slide 34: TIPOS DE CAPTACIÓNS
Captación por pilotes enerxéticos.
1-Pilotes intercambiadores
2-Conexions Horizontais
3-Colector
4-Conducto principal
5-Bomba de calor

## Slide 35: TIPOS DE CAPTACIÓNS
Captación por pilotes enerxéticos.

## Slide 36: TIPOS DE CAPTACIÓNS
Captación vertical, durabilidade dos materiais.
DURABILIDADE |  |  | 
PE-Xa |  | PE 100 | 
20°C | 100 anos/15 bar | 20°C | 100 anos/15,7bar
30°C | 100 anos/13,3 bar | 30°C | 50 anos/13,5bar
40°C | 100 anos/11,8 bar | 40°C | 50 anos/11,6bar
50°C | 100 anos/10,5 bar | 50°C | 15 anos/10,4bar
60°C | 50anos/9,5bar | 60°C | 5 anos/7,7bar
70°C | 50anos/8,5bar | 70°C | 2 anos/6,2bar
80°C | 25anos/7,6bar | 80°C | -
90°C | 15anos/6,9bar | 90°C | -

## Slide 37: DESEÑO
Calculo do intercambiador enterrado:
Norma alemana VDI 4640
Ten en conta o

## Slide 38: DESEÑO
Calculo do intercambiador enterrado:
Norma alemana VDI 4640
Ten en conta o

## Slide 39: DESEÑO
Calculo do fluido circulante:
1 Características de transferencia de calor (conductividade térmica y viscosidad)
2 Punto de conxelación
3 Requerimentos de presión e caídas de presión por rozamiento
5 Corrosividad, toxicidad e inflamabilidad
6 Coste

## Slide 40: DESEÑO
Características dos fluídos mais comúns.

## Slide 41: DESEÑO
Elección das tubarias.
Os materiais mais utilizados son o polietileno (PE) e o polibutileno(PB), pola súa resistencia á vez que flexibilidade, ademais de que se poden facer termosoldaduras de gran resistencia mecánica.
O diámetro das tubarias.
Debe de ser o suficientemente grande para producir unha perda de carga mínima e así demandar menos bombeo.
Debe de ser o suficientemente pequeno para asegurar altas velocidades e así garantir turbulencia do fluído dentro da tubaria, de maneira que se favoreza o intercambio.

## Slide 42: DESEÑO
Elección das tubarias.
O diámetro das tubarias.
Debe de ser o suficientemente pequeno para asegurar altas velocidades e así garantir turbulencia do fluído dentro da tubaria, de maneira que se favoreza o intercambio.
A condición que favorece a turbulencia é o numero de Reynolds, que determina si o réxime e turbulento ou lamiar:
Q caudal m3
D diámetro m
υ viscosidad cinemática

## Slide 43: DESEÑO
Temperatura Máxima e Mínima do terreo.
TL: Temperatura mínima
TH: Temperatura máxima
XS: Profundidade
Tm: Temperatura media da terra, pódese asumir como a temperatura seca media anual do lugar.
AS: Amplitude anual da temperatura media diaria
α: Difusividade térmica do chan

## Slide 44: DESEÑO
Temperatura Máxima e Mínima do terreo.
Por exemplo, para o cálculo dun intercambiador horizontal en Valencia a unha profundidade de 1,5 m.
Onde :
Tm: e a temperatura media anual (datos INM)
AS: e o valor medio entre a máxima temperatura no mes de agosto 29,1° e a mínima do mes de xaneiro 7° obtendo
As = (29,1-7)/2=11,05°C
α = 0,0025cm2/s chan arcilloso

## Slide 45: DESEÑO
Temperatura Máxima e Mínima de entrada do fluído na bomba.
Dous conceptos clave:
Canto mais baixa sexa a temperatura no inverno e mais alta no verán, meirande será o diferencial de temperatura co chan e menor terá que ser o intercambiador enterrado para un mesmo intercambio, polo que a inversión será menor.
Canto mais alta sexa a temperatura no inverno e mais baixa no verán, maior será o COP do sistema polo que o aforro enerxético será maior.
Con estas premisas e as curvas de temperatura na bomba fixaremos:
as Tmax e T min

## Slide 46: DESEÑO
Temperatura Máxima e Mínima de entrada do fluído na bomba.
Por exemplo:
Cunha bomba
Pot bomba calefacción(Pc) 21,8 kW
Pot consumida en calefacción (Pa) 4,29 kW
Pot bomba refrixeración (Pf) 17,8 kW
Pot consumida en refrixeracion (Pa) 4,27 kW
Caudal 3.300 l/h
Rango T entrada C [9-12]°C
Rango T entrada F [30-35]°C

## Slide 47: DESEÑO
Temperatura Máxima e Mínima de entrada do fluído na bomba.
As temperaturas de saída da auga nos módulos de frío e calor pódense determinar pola expresión:
É dicir:
Logo as temperaturas máximas de e mínimas de entrada son::

## Slide 48: DESEÑO
Resistencia térmica das tubarias do intercambiador .
D0: Diámetro exterior do tubo en metros
DI: Diámetro interior do tubo en metros
Kp: Conductividade térmica do materia que forma o tubo en W/m k
Resistencia do terreo:
A resistencia do terreo é a inversa da condutividade térmica do terreo.

## Slide 49: DESEÑO
Resistencia térmica das tubarias do intercambiador .

## Slide 50: DESEÑO
Resistencia térmica das tubarias do intercambiador .
Resistencia do terreo:
A resistencia do terreo é a inversa da condutividade térmica do terreo.

## Slide 51: DESEÑO

## Slide 52: DESEÑO

## Slide 53: DESEÑO
Cálculo da lonxitude do intercambiador enterrado.
TL: Temperatura mínima do terreo
TH: Temperatura máxima do terreo
TMIN: Temperatura mínima entrada do fluído na bomba
TMAX: Temperatura máxima entrada do fluído na bomba
Rs: Resistencia térmica do terreo
Rp: Resistencia térmica das tubarias
F: Factor de utilización

## Slide 54: DESEÑO
Esquema básico dunha bomba de calor terra - auga.
1-Chave enchido e baleirado
2-Deposito de compensación para solución salina
3-Valvula seguridade
4-Deposito mesturador e colector
5-Filtro

## Slide 55: DESEÑO
Esquema dunha bomba para calefacción.

## Slide 56: DESEÑO
Esquema dunha bomba para calefacción con deposito intermedio.

## Slide 57: DESEÑO
Esquema dunha bomba para calefacción con deposito intermedio e deposito AQS.