AUTORES:

Juan José Galíndez Jaramillo

Miguel Socorro Picó

Sergio Valero Verdú

Carolina Senabre Blanes

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.

- CYPELEC REBT.

- OBJETO DE LA GUÍA TÉCNICA.

- CÓMO USAR ESTE LIBRO.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA.

- CÁLCULO DE LAS IMPEDANCIAS DEL CABLE.

- CÁLCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO.

- CÁLCULO DE INTENSIDADES POR FASES DESEQUILIBRADAS.

- CÁLCULO DE LAS CAÍDAS DE TENSIÓN SIMPLES Y COMPUESTAS.

FUNCIONALIDADES DE CYPELEC REBT.

- CÁLCULO DE LÍNEAS BIFÁSICAS.

- CÁLCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO.

- SISTEMAS ESPECIALES DE CONEXIÓN A TIERRA.

- CÁLCULO DE EMBARRADOS.

- IMPLANTACIÓN.

- DISEÑO DE CUADROS ELÉCTRICOS.

CASO PRÁCTICO 1: VIVIENDA UNIFAMILIAR.

CASO PRÁCTICO 2: EDIFICIO DE VIVIENDAS.

CASO PRÁCTICO 3: RESTAURANTE-CAFETERÍA.

CASO PRÁCTICO 4: TALLER DE MECANIZADO.

CASO PRÁCTICO 5: NAVES DE ALMACENAJE.

CASO PRÁCTICO 6: QUIRÓFANO.

INTRODUCCIÓN.

- CYPELEC REBT

CYPELEC REBT es un programa basado en la aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, diseñado para asistir al proyectista de instalaciones eléctricas en el diseño, cálculo y dimensionamiento de las líneas en BT para cualquier tipo de proyecto eléctrico: viviendas, locales comerciales, oficinas e instalaciones generales de edificación, naves industriales, centros de docencia, fábricas, hospitales, etc.

Para el diseño de la interfaz de la aplicación así como de los procedimientos de cálculo desarrollados, incluyendo la selección de la normativa contemplada, CYPE Ingenieros ha contado con el asesoramiento del Área de Ingeniería Eléctrica del Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Dicho asesoramiento forma parte del convenio de colaboración suscrito, para el desarrollo de CYPELEC REBT, entre CYPE Ingenieros y la Universidad Miguel Hernández.

- OBJETO DE LA GUÍA TÉCNICA

El objeto de la presente guía técnica es ayudar al proyectista o estudiante a entender y manejar ¿¿¿complemente??? el software CYPELEC REBT. Para ello se desarrollarán, a lo largo de la guía, diferentes tipos de instalaciones eléctricas reales en baja tensión, diseñadas, dimensionadas y calculadas utilizando dicho programa. Basándose en el cumplimiento de la normativa y reglamentación vigente como es el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las normas particulares de las compañías suministradoras.

Los casos prácticos se han estructurado de forma que en cada uno haya un elemento distinto del programa. Además, en los primeros casos se introducen los datos y elementos de forma básica, a modo de toma de contacto con el programa. Pero, a medida que vamos avanzando, se  muestran elementos muy específicos y se introducen los datos de forma más concisa.

En esta guía se incluirá una explicación de los pasos seguidos mostrando las pantallas a lo largo de cada diseño y los resultados tanto de cálculo como los esquemas eléctricos.

- CÓMO USAR ESTE LIBRO

Este es un libro práctico que se ha escrito con la intención de que sea útil para toda aquella persona que desee adquirir conocimientos con el software CYPELEC REBT, independientemente del nivel de experiencia en el diseño y cálculo de instalaciones eléctricas. No obstante, es preferible que se tenga algunos conocimientos en instalaciones eléctricas de baja tensión.

El libro está hecho para poder leer a la vez que se practica con el programa. Es por esto que se empiezan con casos prácticos de instalaciones sencillas de entender, como es el caso de una vivienda unifamiliar; y se termina con casos muy específicos, como, por ejemplo, la instalación eléctrica de un quirófano.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA

CYPELEC REBT cuenta con una interfaz muy dinámica y sencilla de utilizar, lo que hará que el diseño de cualquier instalación eléctrica sea muy rápido.

Como puntos fuertes del programa cabe destacar los métodos precisos de cálculo, como es el cálculo de intensidades por fases, o el cálculo de las corrientes de cortocircuito.

A continuación, se mostrarán y explicarán estos en detalle estos cálculos, así como también se explicará el cálculo de impedancias y el de caídas de tensión simples y compuestas:

- CÁLCULO DE LAS IMPEDANCIAS DEL CABLE

RESUMEN DEL MÉTODO

Mediante este método, se calcularán todas  las impedancias que presenta un cable, para posteriormente ser utilizadas para el cálculo de cortocircuitos.

Estas impedancias son las siguientes:

- La impedancia directa es la impedancia de un sistema trifásico simétrico, de la misma secuencia (sentido de sucesión de fases).

- La impedancia inversa es la impedancia que presenta un elemento trifásico cuando se le aplica un sistema de tensiones de secuencia inverso al simétrico.

- La impedancia homopolar es la que presenta un elemento trifásico cuando se le aplica un sistema de secuencia 0 (los tres vectores están en fase).

Una vez realizados todos los cálculos tendríamos los resultados finales de las impedancias Z(1), Z(2) y Z(0). Así que considerando todas las temperaturas, el programa nos podría mostrar el resultado de las 7 posibles impedancias de un determinado cable.

IMPEDANCIA DE SECUENCIA DIRECTA (Z(1)):

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito máximas, la resistencia RL de las líneas se calcula a la temperatura de 20°C, según la norma UNE-EN 60909-0, apartado 2.4. La resistencia se puede determinar a partir de la sección nominal y de la resistividad, mediante la expresión:

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito mínimas, la resistencia RL de las líneas se calcula a la temperatura del conductor al final de la duración del cortocircuito, según la norma UNE-EN 60909-0, apartado 2.5, mediante la siguiente expresión:

| Donde: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RL |  | es la resistencia a la temperatura σe; |
|  | RL20º |  | es la resistencia a una temperatura de 20°C; |
|  | L |  | es la longitud de la línea; |
|  | S |  | es la sección transversal nominal del conductor de fase; |
|  | ρ |  | es la resistividad del conductor a 20°C (0.018 W mm²/m, para el cobre); |
|  | σe |  | es la temperatura del conductor en °C al final de la duración del cortocircuito, según la tabla 43A de la norma UNE-HD 60364-4-43 (160.00 °C); |
|  | α |  | es un factor dependiente del material de conductor (0.00392 ºC-1, para el cobre). |

La reactancia del cable se calcula, según el Informe Técnico CEI 60909-2, aplicando la siguiente fórmula:

| Donde: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | XL |  | es la reactancia; |
|  | f |  | es la frecuencia de la red (50 Hz); |
|  | r |  | es el radio de un conductor simple; |
|  | m0 |  | es la constante magnética de valor (4p · 10-7 H/m); |
|  | d |  | es la distancia media geométrica entre conductores; |
|  | Da |  | es el diámetro externo del cable unipolar; |

Con lo que:

ZL20º = RL + j XL mW

IMPEDANCIA DE SECUENCIA INVERSA (Z(2)):

Según la norma UNE-EN 60909-0, apartado 3.1, las impedancias de cortocircuito de secuencia directa e inversa son iguales: Z(1) = Z(2).

IMPEDANCIA DE SECUENCIA HOMOPOLAR (Z(0)):

La tabla 7 del informe técnico CEI 60909-2 proporciona las fórmulas necesarias para el cálculo de las impedancias del sistema homopolar para los diferentes tipos de cable.

La profundidad equivalente de penetración en la tierra, según la norma UNE-EN 60909-3, apartado 6.1.5, es:

| Siendo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | δ |  | es la profundidad equivalente de penetración en la tierra; |
|  | ρ |  | es la resistividad del terreno; |
|  | ω |  | es la frecuencia angular de valor ω = 2pf. |

Siendo la longitud del cable menor a la profundidad equivalente de penetración en la tierra (lc < δ), y atendiendo a lo indicado en el apartado 2.5 del informe técnico CEI 60909-2, la impedancia homopolar Z(0) se calcula como:

| Donde: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rL |  | es el radio de un conductor simple; |
|  | d |  | es la distancia media geométrica entre conductores; |
|  | lc |  | es la longitud de la línea; |

Considerando el retorno de corriente por el conductor neutro y la tierra:

| Donde: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rN |  | es el radio del conductor del neutro; |
|  | dLN |  | es la distancia geométrica entre el conductor de neutro y el conductor de fase. |

El mismo cálculo se repite considerando la temperatura que alcanza el conductor al final del cortocircuito, y también considerando la temperatura máxima admisible en servicio permanente para el conductor.

- CÁLCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO

RESUMEN DEL MÉTODO

CYPELEC REBT realiza el cálculo de corrientes de cortocircuito siguiendo el método de las componentes simétricas. Basado en el teorema de Thevenin, y siendo aplicable a todo tipo de redes hasta 230 kV. Este método está basado en la introducción de una fuente de tensión equivalente en el punto de cortocircuito. La fuente de tensión equivalente es la única tensión activa del sistema. Este cálculo pretende que todas las redes de alimentación y máquinas síncronas y asíncronas sean reemplazadas por sus impedancias internas.

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido por reducción de redes en una impedancia acumulada de cortocircuito equivalente Zk en el punto de defecto.

Siguiendo este método el programa calculará las corrientes de cortocircuito I''k3, I''k2, I''KE2E y I''k1, tanto en cabecera de línea como en pie de línea (donde se ubican las protecciones eléctricas). Primero se obtendrán las corrientes máximas de cortocircuito y, a continuación, las mínimas.

Así que al final el programa como resultado obtendrá 16 valores de cortocircuitos, comprobando de este modo las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas para cada una de las hipótesis de suministro establecidas, en caso de que exista más de una, de forma que los dispositivos de protección garanticen la protección frente a cortocircuitos para todas las fuentes de suministro de alimentación.

I''k3: CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.1)

La corriente de cortocircuito simétrica inicial I''k = I''k3 teniendo en cuenta la fuente de tensión equivalente en el punto de defecto, se calcula mediante la siguiente ecuación:

| Siendo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | c |  | el factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0 (1.05); |
|  | Un |  | es la tensión nominal fase-fase (400.00V); |
|  | Zk |  | la impedancia de cortocircuito equivalente. |

La impedancia equivalente es:

Zk = ZQ + ZL

El valor ipk3 se expresa como:

*Estas dos fórmulas son iguales para calcular la ip independientemente del tipo de cortocircuito.

| Donde: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ipk3 |  | es el valor de cresta de la corriente de cortocircuito; |
|  | k |  | es una constante; |
|  | R |  | es la resistencia equivalente de cortocircuito en el punto de defecto considerado; |
|  | X |  | es la reactancia equivalente de cortocircuito en el punto de defecto considerado. |

I''k2: CORTOCIRCUITO BIFÁSICO (UNE EN 60909-0, APARTADO 4.2.2)

En el caso de un cortocircuito bifásico, la corriente de cortocircuito simétrica inicial es:

Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es aproximadamente igual a la impedancia de secuencia directa, independientemente de si el cortocircuito se produce en un punto próximo o alejado de un alternador. Por lo tanto, en la ecuación anterior es posible introducir Z(2) = Z(1).

I''KE2E: CORTOCIRCUITO BIFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.3)

La ecuación que conduce al cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial en el caso de un cortocircuito bifásico a tierra es:

| Siendo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | c |  | factor de tensión, según la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0 (1.05); |

La impedancia de secuencia directa, para un cortocircuito bifásico a tierra en cabecera de línea, es:

Z(1) = ZQ

La impedancia de secuencia homopolar, para un cortocircuito bifásico a tierra en cabecera de línea, es:

Z(0) = Z(0)Q

I''k1: CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.4)

La corriente inicial del cortocircuito monofásico a tierra I''k1, para un cortocircuito alejado de un alternador con Z(2) = Z(1), se calcula mediante la expresión:

| Siendo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | c |  | factor de tensión, según la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0 (1.05); |

La impedancia de secuencia directa, para un cortocircuito monofásico a tierra, es:

Z(1) = ZQ

La impedancia de secuencia homopolar, para un cortocircuito monofásico a tierra, es:

Z(0) = Z(0)Q

- CÁLCULO DE INTENSIDADES POR FASES DESEQUILIBRADAS

FASES EQUILIBRADAS.

Mediante este cálculo es posible realizar un diseño de la instalación con un reparto desequilibrado por fases. Esto es muy importante, ya que, si la distribución de las cargas en cada una de las fases se realiza de manera equilibrada, se estaría realizando una mera aproximación, puesto que el equilibrio total es muy difícil de conseguir. Este hecho queda de manifiesto cuando tenemos una línea trifásica que alimenta a cuatro cargas. Debido a que tenemos tres fases, será imposible equilibrar esa línea.

FASES DESEQUILIBRADAS.

Así por ejemplo, fijándonos en la figura de la derecha, podríamos decir que cada fase tiene la misma potencia (con tensión nominal igual para todas las fases). Y, por tanto, tras realizar el cálculo no tendríamos ninguna corriente por el neutro.

Pero, por el contrario, si una o todas las fases tienen potencias distintas, como se puede observar en la figura de la izquierda, tras el cálculo, se comprobaría que sí tendríamos una corriente por el neutro y, por tanto, habría un desequilibrio entre fases.

Si esto sucede, el programa realizará todas las comprobaciones pertinentes de modo que se modelice el comportamiento real de las líneas. En este sentido, se tendrán en cuenta las corrientes que circulan por cada una de las fases y por el neutro para compensar el desequilibrio entre las mismas, se considerarán dichas intensidades a la hora de dimensionar correctamente la sección de cada conductor (incluido el neutro) y se calcularán tanto las caídas de tensión simples como las caídas de tensión compuestas, cuyo cálculo se explica en el punto que viene a continuación.

- CÁLCULO DE LAS CAÍDAS DE TENSIÓN SIMPLES Y COMPUESTAS

RESUMEN DEL MÉTODO

Para cumplir con el criterio de caída de tensión de las líneas, hay que considerar las tres caídas de tensión simples (fase-neutro) y las tres caídas de tensión compuestas (fase-fase), de manera que ninguna de ellas supere la caída de tensión máxima reglamentaria.

Siguiendo los cálculos que se detallan a continuación, el programa calculará todas las caídas de tensión necesarias para el cálculo por fases desequilibradas.

CÁLCULO DE LAS TENSIONES SIMPLES POR FASE:

| Donde: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VR |  | es la tensión nominal en la fase; |
|  | ZR |  | es la impedancia del conductor de fase; |
|  | IR |  | es la intensidad de cálculo de la fase; |
|  | ZN |  | es la impedancia del neutro; |
|  | IN |  | es la ¿¿¿impedancia??? del neutro; |

Siendo la caída de tensión:

A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA

Si tenemos en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como:

| Donde: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rtcc |  | resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura q; |
|  | R20cc |  | resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C; |
|  | Ys |  | incremento de la resistencia debido al efecto piel; |
|  | Yp |  | incremento de la resistencia debido al efecto proximidad; |
|  | α |  | coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor en °C-1 para cables de cobre; |
|  | σ |  | temperatura máxima en servicio prevista en el cable; |
|  | ρ20 |  | resistividad del conductor a 20°C para cables de cobre; |
|  | S |  | sección del conductor; |
|  | L |  | longitud de la línea; |

El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran sección. Su cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante, y de forma aproximada para instalaciones de enlace e instalaciones interiores en baja tensión, es factible suponer un incremento de resistencia inferior al 2% en alterna respecto del valor en continua.

B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR

Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar el siguiente razonamiento: su incremento de temperatura respecto de la temperatura ambiente T0 (25°C para cables enterrados y 40°C para cables al aire), es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad. Por tanto:

| Donde: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T |  | temperatura real estimada en el conductor; |
|  | Tmáx |  | temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento; |
|  | T0 |  | temperatura ambiente del conductor; |
|  | I |  | intensidad prevista para el conductor; |
|  | Imáx |  | intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación. |

C) REACTANCIA DEL CABLE (Según el criterio de la Guía-BT-Anexo 2)

La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores. Para secciones menores de o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de tensión por efecto de la inductancia es despreciable frente al efecto de la resistencia.

Este será el método seguido para obtener las caídas de tensión simples de las 3 fases.

CÁLCULO DE LAS TENSIONES COMPUESTAS:

Con las cuatro fórmulas anteriores se calcularán las caídas de tensión de las fases RS, ST y TR.

FUNCIONALIDADES DE CYPELEC REBT

El software CYPELEC REBT tiene diversas funcionalidades, las cuales están pensadas para sacar el máximo provecho al diseño de una instalación eléctrica. Estas funcionalidades son las siguientes:

- CÁLCULO DE LÍNEAS BIFÁSICAS

Con esta funcionalidad es posible realizar una distribución bifásica a partir de una distribución trifilar (2F+N), y una alimentación bifásica de los receptores eléctricos a través de dos fases (2F).

Este sistema bifásico parte siempre de un sistema trifásico, por lo que se mantiene un desfase de 120º entre los sistemas monofásicos sinusoidales que lo conforman.

Con este cálculo se consigue que tanto en la línea de suministro como en las líneas intermedias se active la distribución trifilar 2F+N y que en los circuitos finales con carga se active la alimentación bifilar 2F.

- CÁLCULO AVANZADO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

Con esta funcionalidad se permite realizar el cálculo del sistema de puesta a tierra según el método propuesto por la norma IEEE std 80 2000; y según el método descrito por la comisión de reglamentos UNESA.

El primero está indicado, principalmente, para subestaciones de corriente alterna, incluyendo plantas de generación, transporte y distribución. Y el segundo está enfocado principalmente al proyecto de instalaciones de Alta Tensión, aun así el proyectista que lo considere oportuno puede aplicarlo, mediante su correspondiente justificación, a instalaciones de baja tensión.

El cálculo del sistema de puesta a tierra según la IEEE-80 permite seleccionar tres métodos de cálculo, en función de las condiciones del terreno (si es homogéneo o no) y del método de instalación de los conductores enterrados (incluyendo picas o no):

A partir de los datos introducidos, así como de las impedancias calculadas en la línea donde se conecta la instalación de puesta a tierra, se realizan los siguientes cálculos:

- Resistencia del sistema de puesta a tierra.

- Corriente máxima de fallo monofásica y trifásica a tierra.

- Elevación de potencial del suelo.

- Análisis de la tensión de paso y de contacto.

- Comprobación de la sección del conductor.

Por su parte, el cálculo según UNESA ofrece al proyectista una metodología para el diseño de instalaciones de puesta a tierra basada en unas configuraciones geométricas tipo.

Al ajustarse a dichas tipologías, el método proporciona unas tablas que permiten evaluar el comportamiento de la instalación de puesta a tierra en función de las características de la red que va a alimentar al centro de transformación y de las del terreno en donde va a ubicarse (resistividad). Se calculan los siguientes valores:

- Resistencia de puesta a tierra.

- Tensión de paso.

- Tensión de contacto.

- SISTEMAS ESPECIALES DE CONEXIÓN A TIERRA

Con un funcionamiento normal del programa, sólo se puede realizar instalaciones con esquema de conexión a tierra TT. Pero mediante esta funcionalidad también es posible seleccionar los siguientes:

- TN-S (puesta a neutro)

- IT (neutro aislado)

- IT (neutro impedante)

El programa también permite cambiar el ECT a lo largo de la instalación mediante la incorporación de un transformador intermedio BT/BT en el que se seleccione el nuevo ECT.

- CÁLCULO DE EMBARRADOS

Con esta funcionalidad es posible el cálculo de los embarrados de entrada de los cuadros eléctricos, que servirán para distribuir la corriente hacia las protecciones de cada línea, con lo que soportarán intensidades muy elevadas. Por lo tanto, es necesario comprobar el correcto dimensionamiento de las barras, tanto para los esfuerzos térmicos como para los esfuerzos mecánicos que deberán soportar.

A partir de las propiedades de la instalación, así como de la disposición de los embarrados, se realizarán las siguientes comprobaciones para asegurar el correcto dimensionamiento del sistema de embarrados:

- Sección mínima para la intensidad de cálculo

- Incremento de temperatura admisible para la corriente de cortocircuito

- Resistencia mecánica de las barras

- Resistencia mecánica de los soportes

- Deformación de las barras

- Frecuencia de resonancia intrínseca

- IMPLANTACIÓN

Mediante esta funcionalidad se permite dibujar esquemas de la instalación. Para ello, se ha implementado una solapa llamada "Implantación". En ella, el usuario puede dibujar los esquemas que desee. Se pueden introducir líneas de circuitos, elementos de suministro, derivación, maniobra y cargas finales para su posterior impresión en un plano. Esta funcionalidad permite una total libertad a la hora de realizar diseños y de introducir elementos, pudiendo modificar su posición y orientación en todo momento.

- DISEÑO DE CUADROS ELÉCTRICOS

Esta funcionalidad incluye la solapa “Cuadros”. En esta solapa es posible diseñar las posibles envolventes presentes en la instalación eléctrica (armarios, cuadros y cajas de mando y protección). Una vez confeccionado el esquema unifilar el programa conoce la distribución del cuadro principal y la distribución de los posibles subcuadros aguas abajo del cuadro principal. La estructura en árbol de cuadros y subcuadros junto con toda la aparamenta de entrada y salida de cada uno de ellos se incluye en la solapa "Cuadros" y permite al proyectista diseñar de una forma rápida y práctica la distribución de la aparamenta en el interior de una envolvente previamente definida. Además una vez se han diseñado las envolventes, el programa permite lanzar el correspondiente plano de detalle.

CASO PRÁCTICO 1:

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Cálculo de la instalación eléctrica en baja tensión de una vivienda unifamiliar de grado de electrificación elevado.

ÍNDICE

- DESCRIPCIÓN.

- DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN.

- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN.

- CONSIDERACIONES PREVIAS.

- RESOLUCIÓN PASO A PASO.

- Creación de la obra.

- Definir el suministro en baja tensión o acometida.

- Introducir y definir la derivación individual.

- Introducir y definir la agrupación de la planta baja.

- Introducir y definir la agrupación de la primera planta.

- Introducir y definir el subcuadro del jardín.

- Dimensionamiento y comprobación.

- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

- PLANOS.

- DESCRIPCIÓN

Se pretende calcular la instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar de dos alturas con jardín y piscina, situada en la provincia de Alicante. Se ha previsto la instalación de aire acondicionado, calefacción eléctrica por acumuladores y sistema de automatización domótico.  El dimensionado de la instalación será a partir de la conexión a la red de baja tensión hasta la instalación interior de la vivienda, cumpliendo con todas las normativas vigentes.

- DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN

- Se realizará la instalación de 18 circuitos distintos, que se distribuirán de forma que queden agrupados los circuitos de cada zona. En este caso se puede decir que tenemos 3 zonas: la planta baja, la primera planta y el jardín (incluyendo en este la piscina).

| ZONA | ESTANCIA | SUPERFICIE | CIRCUITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Planta baja (x.1) | Acceso | 3 m2 | 1.1, 2.1, 11 |
|  | Vestíbulo | 6 m2 | 1.1, 2.1, 11 |
|  | Comedor | 10 m2 | 1.1, 2.1, 8.1, 9.1, 11 |
|  | Salón | 15 m2 | 1.1, 2.1, 8.1, 9.1, 11 |
|  | Cocina | 8 m2 | 1.1, 5.1, 3, 8.1, 11 |
|  | Galería | 4 m2 | 1.1, 4, 10, 11 |
|  | Baño 1 | 6 m2 | 1.1, 5.1, 8.1, 11 |
|  | Pasillo 1 | 7 m2 | 1.1, 2.1, 8.1, 11 |
| Primera planta (x.2) | Dormitorio princ. | 12 m2 | 1.2, 2.2, 8.2, 9.2, 11 |
|  | Dormitorio 1 | 9 m2 | 1.2, 2.2, 8.2, 9.2, 11 |
|  | Dormitorio 2 | 9 m2 | 1.2, 2.2, 8.2, 9.2, 11 |
|  | Baño dorm. princ. | 5 m2 | 1.2, 5.2, 8.2, 11 |
|  | Baño 2 | 5 m2 | 1.2, 5.2, 8.2, 11 |
|  | Pasillo 2 | 6 m2 | 1.2, 2.2, 8.2, 11 |
| Jardín (x.3) | Jardín | 150 m2 | 1.3, 2.3, 12 |
|  | Piscina | 40 m2 | 13 |

TABLA 1.1 – Distribución de los distintos circuitos en función de la estancia.

NOTA: Los circuitos 1.X corresponden a la iluminación, los circuitos 2.X a la fuerza, el 3 a la cocina y horno, el 4 a la lavadora y termo, los circuitos 5.X a los baños y cocina, los circuitos 8.X a la calefacción, los circuitos 9.X al aire acondicionado, el 10 a la secadora, el 11 a la automatización, el 12 a la bomba de riego y el 13 a la depuradora de la piscina.

Se ha seguido esta nomenclatura para los circuitos, ya que es la que hay en la ITC-BT-25 del REBT.

- Acometida subterránea de 15 m de longitud. Datos de la compañía suministradora: cable unipolar de aluminio de 95 mm2, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV y cubierta de poliolefina termoplástica (Z1), en tubos a 0.8 m de superficie. Caída de tensión máxima permitida 0,5% e intensidad de cortocircuito trifásica máxima de 50 kA.

NOTA: Los datos de la compañía suministradora en este caso pertenecen al “PROYECTO TIPO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN” de IBERDROLA, ya que en este caso la instalación se encuentra ubicada en Alicante y en esta zona la conexión a la red de baja tensión se realiza por medio de esta compañía.

- Derivación individual de 25 m de longitud realizada con cable unipolar de cobre 0,6/1 kV aislado con polietileno reticulado (XLPE) en el interior de tubos enterrados a 0.7 de superficie.

- En las instalaciones interiores se usarán tubos empotrados en obra y conductores unipolares aislados con PVC. La distancia del cuadro eléctrico del jardín al cuadro general de protección es de 20 m, y en este caso se usan tubos en montaje superficial.

- La previsión de potencias se ha realizado en función del número de receptores de cada estancia y se resume en la siguiente tabla:

| CIRCUITO (CX) | Nº RECEP (n) | POT. POR TOMA (W) | FACTOR SIMUL. (FS) | FACT. UTILIZ (FU) | LONG (m) | POT. POR CIRCUITO (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1.1 | 10 | 200 | 0.75 | 0.5 | 12 | 750 |
| C1.2 | 12 | 200 | 0.75 | 0.5 | 15 | 900 |
| C1.3 | 8 | 200 | 0.9 | 0.5 | 9 | 720 |
| C2.1 | 13 | 3450 | 0.2 | 0.3 | 12 | 2691 |
| C2.2 | 12 | 3450 | 0.2 | 0.3 | 15 | 2070 |
| C2.3 | 3 | 3450 | 0.2 | 0.25 | 6 | 517.5 |
| C3 | 1 | 5400 | 0.5 | 0.75 | 8 | 2025 |
| C4 | 2 | 3450 | 0.7 | 0.8 | 8 | 3864 |
| C5.1 | 4 | 3450 | 0.4 | 0.6 | 12 | 3312 |
| C5.2 | 2 | 3450 | 0.6 | 0.6 | 15 | 2484 |
| C8.1 | 5 | 680 | 1 | 1 | 15 | 3400 |
| C8.2 | 7 | 680 | 1 | 1 | 18 | 4760 |
| C9.1 | 2 | 1083.3 | 1 | 1 | 15 | 2166.7 |
| C9.2 | 4 | 1083.3 | 1 | 1 | 18 | 4333.2 |
| C10 | 1 | 3450 | 1 | 0.75 | 10 | 2587.5 |
| C11 | 1 | 2300 | 1 | 1 | 25 | 2300 |
| C12 | 1 | 1250 | 1 | 1 | 3 | 1000 |
| C13 | 1 | 900 | 1 | 1 | 2 | 720 |
| POTENCIA PREVISTA (W) |  |  |  |  |  | 40600.9 |

TABLA 1.2 – Longitudes y potencias previstas en la vivienda unifamiliar.

- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN

Como se ha indicado anteriormente, el diseño del esquema unifilar se realizará en función de las 3 zonas en las que se divide la vivienda.

Una vez que se ha definido el número total de circuitos que tendrá la vivienda, en función de la superficie y sobre todo de las cargas (tal como se indica en los datos generales); lo primero será definir la acometida, teniendo en cuenta que partimos de unos datos de la compañía suministradora, y también la derivación individual.

Posteriormente, se incluirán 2 agrupaciones que corresponden a las cargas de la planta baja y de la primera planta de la vivienda.

Por último, se introducirá una línea para un subcuadro ubicado en el jardín donde se incluirán las cargas propias del jardín y la piscina.

- CONSIDERACIONES PREVIAS

Antes de pasar a la resolución paso a paso, se indicarán las consideraciones de las que se parte para la resolución del problema; las cuales son:

- Encondiciones generales se dejarán los valores que vienen por defecto, tanto en el sistema de puesta a tierra como en resistividad del terreno, ya que no tenemos los datos del terreno sobre el cual se ha construido la vivienda.

- Todas las líneas serán monofásicas, ya que en este caso no tenemos consumos en trifásica. A excepción de la derivación individual que se ha decidido que será trifásica por si en un futuro se instalan motores trifásicos para la depuradora de la piscina.

- RESOLUCIÓN PASO A PASO

- Creación de la obra:

- Para ello al entrar al programa lo primero que se hará será pulsar en el botón Nuevo de la ventana “Gestión archivos”; o pulsando Nuevo en el desplegable del botón  archivo del programa.

- A continuación, nos aparecerá la ventana “Nueva obra”, en la cual debemos introducir un nombre para el archivo e indicar una ruta donde se guardará.

- Adicionalmente se podrá incluir una breve descripción de la instalación, tal como se muestra en la figura 1.1:

FIGURA 1.1 – Nueva obra.

- Definir el suministro en baja tensión o acometida:

- Lo primero será definir los parámetros de la red en baja tensión (la cual pasará a llamarse “acometida” para mejor entendimiento del unifilar).

FIGURA 1.2 – Datos de la acometida.

- En el apartado Descripción se puede observar que es donde le podemos cambiar el nombre a la línea y a la cual se le ha llamado acometida. Además, en longitud introducimos 15 m que es otro dato del enunciado.

- En el apartado cable, y ya que anteriormente en la configuración se eligió por familia, elegimos el cable  unipolar de aluminio y de sección 95 mm2, los cuales son datos del cable que nos obliga a usar la compañía suministradora para acometidas.

- El cable elegido es el que se muestra en la figura 1.4, el cual cumple con todos los requisitos que se piden en los datos del enunciado (para poder visualizar en el programa el cable solamente tendremos que pulsar el botón “consultar selección”):

FIGURA 1.3 – Datos del cable de la acometida.

- En el apartado métodos de instalación de referencia introducimos los datos que se piden en el enunciado. Para estos se puede usar el asistente pulsando el botón de la fecha azul, con el  cual es bastante sencillo introducir todos los datos que se precisen:

FIGURA 1.4 – Método de instalación de los cables.

Además este asistente nos muestra de forma grafica el método de referencia que se está usando dependiendo de los datos escogidos.

- Se modificará la profundidad a la cual se han instalado los conductores, que en este caso es 0,8 m.

NOTA: ya que en este caso el suministro es para un único usuario podrá simplificarse la instalación colocando en un único elemento la caja general de protección y el equipo de medida y no existir, por tanto, la línea general de alimentación. Tal como se indica en la ITC-BT-12 del REBT.

- Introducir y definir la derivación individual:

- Se pulsará directamente en el botón de línea de derivación individual, que es una de las tres tipologías que vienen predefinidas directamente en el programa para mayor comodidad a la hora de ser introducidas.

NOTA: En este caso al haber introducido una línea predefinida, no hace falta introducir la aparamenta, puesto que ya viene incluida en la línea la mínima necesaria que obliga la ITC-BT-14 para una derivación individual.

- Ahora se definirán los parámetros de la línea como, por ejemplo: nombre, longitud, tipo de cable (definido por el material, aislamiento, y tensión nominal), y método de instalación de los conductores:

FIGURA 1.5 – Datos de la derivación individual.

¡IMPORTANTE!

En este caso a priori no tenemos datos de la sección del cable, como en el caso de la acometida, ya que esta sección la calculará el programa en función de la intensidad que circulará por ella.

- Introducir y definir la agrupación de la planta baja:

- Lo primero será introducir una agrupación, a la cual se  ha denominado planta baja, y la única aparamenta que habrá será un magnetotérmico, ya que al haber varias cargas en la planta baja se protegerán con varios diferenciales y no con uno solo como suele ser habitual.

- A continuación, introducimos las distintas cargas que se encuentran en la planta baja de la vivienda, y que en este caso a su vez se dividirán en tres agrupaciones debido al gran número de circuitos que existen.

- En la agrupación 1 se introducirán los cinco circuitos normales en una vivienda, que estarán protegidos todos ellos por un diferencial, como se muestra en la figura 1.6:

FIGURA 1.6 – Agrupación 1 de la planta baja.

- Los cinco primeros circuitos de la planta baja son: C1.1 iluminación, C2.1 tomas de uso general, C3 cocina, C4 lavadora y C5.1 tomas del baño.

NOTA: Para introducir las cargas, y para que el diseño sea más rápido y sencillo, se podrán utilizar las cargas predefinidas que vienen en el programa, las cuales son circuitos con carga concentrada en las que el programa ya ha introducido toda la aparamenta necesaria para proteger cada carga.

Aun así se debe modificar en cada circuito la longitud y el tipo de cable en función de los datos de partida, además de introducir la potencia para cada carga.

- Una vez introducidas las cinco cargas de la primera agrupación, se elegirá el tipo de cable para estas (en este caso cables unipolares aislados con PVC). También se introducirá las distintas longitudes, así como las potencias previstas (como se indica en la tabla 1.2).

- En este caso para introducir los datos referidos a la potencia lo haremos mediante el modo de previsión, ya que únicamente se desea cuantificar una potencia prevista para la línea. Además, si hemos introducido las cargas mediante los iconos de cargas predefinidas el tipo de carga, no lo debemos modificar (aunque esto solo sirve para el icono que se representará sobre el unifilar, pero no influirá para nada en los cálculos).

NOTA: El otro modo de definir las cargas es el modo receptor, el cual utiliza los receptores tipificados, pero para mayor sencillez de este caso no se usarán. Aun así el modo receptor se utilizará en los próximos casos prácticos.

- Una vez que se han introducido los datos de las cargas, se procede a introducir las otras dos agrupaciones restantes, con sus respectivas cargas:

FIGURA 1.7 – Agrupaciones 1, 2 y 3 de la primera planta.

- Como se puede observar en la figura 1.7, se han introducido cuatro cargas más. La calefacción, el aire acondicionado y la secadora se han agrupado y protegido con un diferencial por seguridad, ya que estas cargas consumen mucha potencia.

- La última carga también se ha protegido con un diferencial, puesto que esta es la automatización y la línea de esta carga se distribuye por toda la vivienda.

- Introducir y definir la agrupación de la primera planta:

- Se introducirá la segunda agrupación, que corresponde a la primera planta.

- En la agrupación de la primera planta además del correspondiente magnetotérmico se ha dispuesto también un diferencial que protegerá a los cinco circuitos aguas abajo.

- Por último, se han introducido las distintas cargas que en este caso son: C1.2 iluminación, C2.2 tomas de uso general, C5.2 tomas del baño, C8.2 calefacción y C9.2 aire acondicionado.

FIGURA 1.8 – Agrupaciones primera planta y planta baja.

- Introducir y definir el subcuadro del jardín:

- Para finalizar solo hace falta introducir la línea al subcuadro del jardín (que alimenta a la depuradora y al riego del propio jardín, así como a la iluminación y fuerza).

FIGURA 1.9 – Línea subcuadro jardín.

NOTA: Para introducir esta línea, y al igual que se hizo con la línea de derivación individual, tenemos la opción de introducirla mediante el botón  Línea de Alimentación a Subcuadro.

- A continuación, introducimos las cuatro cargas correspondientes al subcuadro del jardín. Las dos primeras cargas son las de C1.3 iluminación y C2.3 fuerza.

- El aspecto diferente viene en las cargas C12 riego del jardín y la C13 depuradora de la piscina, ya que estas son motores. Pero en este caso al cuantificar solamente la potencia prevista, la única diferencia con el resto de las cargas, será el símbolo.

¡IMPORTANTE!

Las cargas de motores serán tratadas de forma distinta por el programa a la hora del cálculo de la intensidad admisible según esta descrito en la ITC-BT-47 del REBT.

- Dimensionamiento y comprobación:

- Una vez que se haya terminado el diseño del unifilar, se dimensionará la instalación mediante el botón dimensionar.

- En el dimensionamiento se nos pregunta a partir de qué valor se quiere que el programa inicie su cálculo. Ya que no hemos tocado nada en los dispositivos de protección como en las canalizaciones, se dejará marcada la opción “desde el valor mínimo”. Pero en las secciones, ya que sí hemos introducido la sección de la acometida y no queremos que esta la modifique el programa, se marcará la opción “a partir de la sección seleccionada”.

NOTA: Cabe destacar que si antes de dimensionar se hubiera pulsado el botón  comprobar, el programa nos indicaría muchos errores, ya que a priori no se sabe que intensidad circulará por cada línea y se tendría que cambiar manualmente cada una de las secciones de los cables, así como las intensidades nominales de la aparamenta.

- Después del cálculo y de que se hayan solucionado posibles errores, este es el resultado final:

FIGURA 1.10 – Resultado final del esquema de la vivienda.

NOTA: El recuadro de resultados que se muestra en la figura 1.10 aparece con solo pasar el cursor del ratón por una línea y nos da el valor final del cálculo de la potencia instalada, potencia demandada y la potencia calculada. Y en función de esas potencias nos muestra parámetros fundamentales como son la intensidad admisible, la caída de tensión, el factor de potencia (que depende únicamente de las cargas) o las corrientes de cortocircuito.

- Al seleccionar cualquier línea podremos ver todas y cada una de las comprobaciones que han realizado, así como la referencia a la norma de la propia comprobación.

FIGURA 1.11 – Comprobaciones finales de una determinada línea.

- Además, si se quiere ver con más detenimiento cada uno de los cálculos realizados por el programa, así como las formulas utilizadas en él, se puede hacer pulsando sobre el botón “ver el listado completo” que se encuentra en la figura 1.11.

FIGURA 1.12 – Cálculos y fórmulas utilizadas en cada una de las comprobaciones.

- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

En este caso se mostrarán los resultados en forma de memoria técnica, ya que la potencia prevista de la instalación son 28,42 kW, y según la ITC-BT-04 solo haría falta un proyecto si la potencia fuese mayor de 50 kW.

Se mostrará la memoria técnica real de la Generalitat Valenciana, debido a que nuestra obra está situada en la provincia de Alicante.

- PLANOS

Además del proyecto, también podemos generar automáticamente los planos del esquema unifilar final de la vivienda unifamiliar:

FIGURA 1.13 – Plano agrupaciones de la primera planta y planta baja

FIGURA 1.14 – Plano Acometida-derivación individual y subcuadro jardín.

CASO PRÁCTICO 2:

EDIFICIO DE VIVIENDAS

Diseño de una instalación eléctrica en baja tensión para un edificio destinado a viviendas con garaje y locales comerciales.

ÍNDICE

- DESCRIPCIÓN.

- DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN.

- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN.

- CONSIDERACIONES PREVIAS.

- RESOLUCIÓN PASO A PASO.

- Definir las condiciones generales y la acometida.

- Introducir y definir la LGA.

- Creación de los dos tipos de vivienda y el ático.

- Introducir los cuadros tipificados.

- Crear los receptores tipificados para las demás cargas del edificio.

- Introducir los servicios generales del edificio.

- Introducir el garaje.

- Introducir los locales comerciales.

- Dimensionamiento y comprobación.

- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

- DESCRIPCIÓN

Se pretende calcular la instalación eléctrica de un edificio de viviendas de cinco alturas, de 4 m por planta, situado en la provincia de Murcia.

- Planta baja. Dividida en tres secciones: un recibidor que da acceso al edificio, a las escaleras y al ascensor; un garaje de nueve plazas con ventilación forzada, en el que también hay una sección destinada a nueve trasteros; y dos locales comerciales cuyo acceso es directo desde la calle.

- Planta primera, segunda, tercera  y cuarta. Dos viviendas por planta, de grado de electrificación básico, cuyos accesos están habilitados por un rellano distribuidor accesible desde las escaleras o ascensor.

- Planta quinta o ático. Un ático, de grado de electrificación elevado, accesible desde las escaleras o desde el ascensor.

- DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN

- El edificio contará de una vivienda tipo A y una tipo B en cada planta, menos en la última planta donde estará situado el ático. Las estancias de estas viviendas se detallan en la tabla 2.1:

| VIVIENDA TIPO A. |  | VIVIENDA TIPO B. |  | ÁTICO. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTANCIA | SUPERFICIE | ESTANCIA | SUPERFICIE | ESTANCIA | SUPERFICIE |
| Pasillo | 8 m2 | Pasillo | 7 m2 | Pasillo | 10 m2 |
| Dormitorio principal | 14 m2 | Dormitorio principal | 15 m2 | Dormitorio principal | 18 m2 |
| Dormitorio 1 | 11 m2 | Dormitorio 1 | 10 m2 | Dormitorio 1 | 11 m2 |
| Dormitorio 2 | 10 m2 | - | - | Dormitorio 2 | 11 m2 |
| Salón | 18 m2 | Salón | 17 m2 | Salón | 25 m2 |
| Cocina | 8 m2 | Cocina | 8 m2 | Cocina | 12 m2 |
| Baño dorm. principal | 6 m2 | - | - | Baño dorm. principal | 8 m2 |
| Baño 1 | 7 m2 | Baño 1 | 9 m2 | Baño 1 | 10 m2 |
| Balcón | 3 m2 | Balcón | 4 m2 | Solárium | 60 m2 |
| Galería | 5 m2 | Galería | 5 m2 | Galería | 5 m2 |

TABLA 2.1 – Estancias y superficies de las viviendas.

- Tanto la viviendas tipo A como las B serán de grado de electrificación básico, con la única diferencia que el circuito C4 estará desdoblado en la tipo A pero no en la tipo B.

- El número de circuitos de la vivienda tipo A, serán los 5 circuitos básicos de toda vivienda de electrificación  básica.

- El número de circuitos de la vivienda tipo B, serán  los mismos de la vivienda tipo A, salvo porque el circuito 4 estará desdoblado en 3 circuitos distintos, así que el total serán 7 circuitos.

- El ático será de grado de electrificación elevado debido a la superficie y al gran número de cargas eléctricas que tendrá, más concretamente dispondrá de 16 circuitos.

- Dentro de los circuitos que componen los servicios generales tendremos la iluminación de las zonas comunes, el videoportero, el grupo de bombeo, los circuitos del ascensor y los circuitos de las telecomunicaciones como son el RITI y el RITS.

- Para los circuitos que componen el garaje y puesto que este tendrá ventilación forzada, se dispondrán dos motores para la ventilación y para la puerta automática. Además, tendremos los circuitos básicos para la fuerza y la iluminación, tanto del propio garaje como de los trasteros.

- En los locales comerciales y ya que a priori no conocemos el uso a los que finalmente serán destinados, se deberá disponer de una reserva de potencia; pero aún así se hará la instalación de unos circuitos para un local comercial sea cual sea el uso final de este.

- Acometida subterránea de 15 m de longitud. Datos de la compañía suministradora: cables unipolares de aluminio. Fase de 240 mm2 y neutro de 150 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV y cubierta de poliolefina termoplástica (Z1). Cables en tubos enterrados de 200 mm a 0.8 m de superficie. Caída de tensión máxima permitida 0,5% e intensidades de cortocircuito trifásica de 50 kA y monofásica de 29 kA.

NOTA: Los datos de la acometida, como en el caso anterior, también corresponden al proyecto tipo de IBERDROLA, debido a que el edificio se sitúa en Murcia.

- Línea general de alimentación de 12 m de longitud realizada con cable de cobre, en el interior de tubos enterrados.

- Derivaciones individuales realizadas con cables unipolares de cobre, en el interior de tubos empotrados; y longitudes tal como se indica en la tabla 2.2:

| PLANTA | LUGAR | LONG. DER. INDIV. |
| --- | --- | --- |
| Baja | Servicios generales | 9 m |
|  | Garaje | 11 m |
|  | Local 1 | 20 m |
|  | Local 2 | 20 m |
| Primera | Distribuidor | - |
|  | Vivienda 1 | 9 m |
|  | Vivienda 2 | 9 m |
| Segunda | Distribuidor | - |
|  | Vivienda 3 | 13 m |
|  | Vivienda 4 | 13 m |
| Tercera | Distribuidor | - |
|  | Vivienda 5 | 17 m |
|  | Vivienda 6 | 17 m |
| Cuarta | Distribuidor | - |
|  | Vivienda 7 | 21 m |
|  | Vivienda 8 | 21 m |
| Quinta | Distribuidor | - |
|  | Ático | 25 m |

TABLA 2.2 – Longitudes de las distintas derivaciones individuales.

- En las instalaciones interiores se usarán tubos empotrados en obra y conductores unipolares aislados con PVC.

- Los contadores se encuentran centralizados en un lugar.

- Naturaleza del terreno: caliza blanda (200 Ωm).

- Resistividad del terreno: 1,5 k∙m/W

- Temperatura del terreno: 30 0C

- Tipo de combinación de los electrodos para la puesta a tierra: cuatro picas en cuadrado.

NOTA: Las características y tipo de cada circuito, tanto de las distintas viviendas como del garaje, servicios generales y locales comerciales, serán detallados más adelante, en concreto en el apartado “resolución paso a paso”, de esta manera se entenderá mejor la forma de introducirlos en el esquema unifilar del programa.

- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN

En este caso para el diseño del esquema unifilar lo primero que haremos será crear, una sola vez, los dos tipos de vivienda que tenemos para que de esta forma solo tengamos que introducir las que nos haga falta según el número de plantas de nuestro edificio. Después crearemos el ático, ya que este solo es uno situado en la última planta del edificio.

Posteriormente, crearemos los circuitos de los servicios generales, así como también del garaje, con todas las particularidades que tienen las cargas de estas zonas. Y también crearemos los cuadros de los dos locales comerciales, e introduciremos unos circuitos comunes a cualquier local comercial, puesto que no sabemos cuál será el uso final.

Para el diseño en sí del unifilar, se introducirá la acometida y la línea general de alimentación  (LGA), de la cual saldrán todas y cada una de las derivaciones individuales, y de estas saldrán  todos los circuitos internos.

Se tendrá en especial consideración si algún suministro es en trifásica, dependiendo del tipo de cargas que se deban alimentar.

- CONSIDERACIONES PREVIAS

Se deberán tener en cuenta ciertas consideraciones antes de pasar a la resolución paso a paso del problema.

- Encondiciones generales en las resistencias de puesta a tierra, esta vez elegiremos la opción “según la ITC-18”, y además en resistividad del terreno introduciremos el dato necesario, ya que esta vez sí que disponemos de los datos del terreno y la combinación de electrodos para la puesta a tierra.

- El esquema de conexión a tierra seguirá siendo un TT con neutro conectado a tierra, que es el esquema más común para este tipo de instalaciones.

NOTA: Si se ha adquirido el módulo “Cálculo avanzado de sistemas de puesta a tierra”, el programa también nos da la posibilidad de calcular la resistencia de puesta a tierra según los métodos del IEEE o de UNESA. Pero el primer método está indicado principalmente para subestaciones de corriente alterna, y el segundo método para instalaciones de alta tensión.

Por tanto, en este caso no se usarán estos métodos para mayor sencillez del problema.

- También encondiciones generales se elegirá la opción contadores totalmente centralizados, tal como se ha dicho en el enunciado del problema. Además se marcará la opción del coeficiente de simultaneidad, puesto que nuestra obra es un edificio de viviendas.

- RESOLUCIÓN PASO A PASO

- Definir las condiciones generales y la acometida:

- Despues de crear la obra (como se ha hecho en el caso anterior), lo primero será definir las condiciones generales como se indicó en el apartado anterior.

FIGURA 2.1 – Condiciones generales.

- Una vez hecho lo anterior, pasamos a introducir la acometida y a definir sus propios parámetros:

FIGURA 2.2 – Parámetros propios de la acometida.

NOTA: Como puede observarse en la figura 2.2, tanto en el apartado cable como el apartado conducción, se puede ver un candado rojo, el cual lo hemos puesto para que al finalizar el esquema unifilar y darle a dimensionar el programa no nos modifique estos datos, porque son los datos proporcionados en el enunciado que hemos introducido y que vienen de la compañía suministradora.

- Introducir y definir la LGA:

- Para introducir la LGA también disponemos de un botón para incluirla directamente  en el esquema, ya que es una de las tipologías que vienen predefinidas en el programa.

- Una vez introducida definimos sus parámetros, como se hace con cualquier línea. Y lo mejor de haberla introducido directamente es que la línea ya viene con su aparamenta. Así que solo se debe definir el tipo de cable en función de los datos de partida.

NOTA: En los datos de partida realmente no se ha especificado nada acerca del cable de la LGA, aparte de que es de cobre; esto se ha hecho así para que a la hora de introducir el cable el lector se dé cuenta que debe elegir un cable de acuerdo a las indicaciones de la ITC-BT-14 del REBT. Pero aun en el supuesto de que se eligiera un cable totalmente al azar no pasaría nada, puesto que el programa nos avisará con un error en las comprobaciones de esta línea, incluso nos muestra un texto con los puntos de la ITC que no se cumplen.

- Creación de los dos tipos de viviendas y el ático:

- La creación de las viviendas se hará mediante el uso de los  cuadros tipificados, ya que tenemos varias viviendas iguales. La utilización de estos cuadros es de gran ayuda, ya que,  si se modifican los parámetros de uno de ellos, el cambio se verá reflejado en el resto de cuadros del mismo tipo dentro de la obra.

- Lo primero será crear la vivienda tipo A, la cual es una vivienda de electrificación básica con los 5 circuitos básicos de una vivienda: C1 iluminación, C2 tomas de uso general, C3 cocina, C4 lavadora y C5 tomas del baño y cocina.

- Para la creación del cuadro tipificado, basta con pulsar sobre el botón dedicado para esto , (que en principio estará vacío, salvo que ya se haya guardado algún cuadro):

FIGURA 2.3 – Cuadros tipificados.

- Sobre la ventana de la figura anterior, pulsaremos sobre el botón “añadir nuevo elemento a la lista”, con el que se despliega la ventana de la figura 2.4.

FIGURA 2.4 – Potencias y longitudes de los circuitos de la vivienda tipo A.

NOTA: Como puede observarse en la figura 2.4, se ha marcado la opción de simultaneidad aguas abajo, la cual es una opción de gran utilidad al no tener que introducir uno a uno los coeficientes de simultaneidad en cada una de las cargas, y esto nos permite ser más rápidos a la hora de hacer el diseño de la instalación.

En este caso se ha elegido establecer que la intensidad máxima para el cálculo de la derivación individual sea de 25 A. Aunque también existe la opción de utilizar un factor común a todos los circuitos o directamente fijar una potencia que no se desee sobrepasar.

- En esta nueva ventana debemos definir todos los parámetros, como el nombre del cuadro y la aparamenta propia de una derivación individual (que en este caso sí que debemos introducirla nosotros).

- Para añadir los circuitos interiores de la vivienda, se pulsará el botón de añadir y, a continuación, aparecerá un panel para seleccionar si se desea introducir un nuevo circuito o una agrupación.

- De esta forma iremos añadiendo las distintas cargas e introduciremos las potencias previstas y longitudes de cada una, cuyos datos se pueden observar perfectamente en la figura 2.4.

- En todo momento se puede pulsar sobre el botón “Consultar selección” para observar el diseño de circuitos que se está diseñando, esto se puede ver en la figura XXXX.

- En la foto 2.1 se muestra el cuadro eléctrico real que corresponde a una de las viviendas de electrificación básica, sin desdoble del circuito C4, del edificio:

FIGURA 2.5 – Esquema unifilar de la   vivienda tipo A.

FOTO 2.1 – Cuadro eléctrico de la vivienda tipo A.

- Ahora crearemos la vivienda tipo B. Cuyos datos se observan en la figura 2.6 y lo que es más importante se pueden ver qué circuitos se han agrupado en cada una de las dos agrupaciones distintas que hemos dispuesto para esta vivienda:

FIGURA 2.6 – Potencias y longitudes de los circuitos de la vivienda tipo B.

- Los circuitos de los que se compone la vivienda tipo B son: C1 iluminación, C2 tomas de uso general, C3 cocina, C4.1 lavavajillas, C4.2 termo eléctrico, C4.3 lavadora y C5 tomas del baño y cocina.

FIGURA 2.7 – Esquema unifilar de la vivienda tipo B.

FOTO 2.2 – Cuadro eléctrico de la vivienda tipo B.

- En la foto 2.1 se muestra el cuadro eléctrico real que corresponde a una de las viviendas de electrificación básica, con desdoble del circuito C4, del edificio.

- Para finalizar con este punto, creamos el último de los cuadros tipificados, el del ático.

- Los circuitos de los que se compone el ático son: C1 iluminación solárium, C2 tomas de uso general del solárium, C3 cocina-horno, C4.1 lavavajillas, C4.2 termo eléctrico, C4.3 lavadora, C5 tomas baño-cocina, C6 iluminación ático, C7 tomas de uso general del ático, C8 calefacción, C9 aire acondicionado, C10 secadora, C11 automatización, C12 alarma, C13 equipo de sonido y C14 jacuzzi.

- Las potencias, longitudes y factor de simultaneidad que se ha incluido en los circuitos se observa en la figura 2.11:

FIGURA 2.8 – Potencias, longitudes y factores de simultaneidad del ático.

- Debido al gran número de circuitos que dispone el ático, se ha decidido hacer 5 agrupaciones distintas por zonas y usos.

- Las distintas agrupaciones se aprecian mejor en la figura 2.9:

FIGURA 2.9 – Esquema unifilar del ático.

¡IMPORTANTE!

Tanto en la vivienda tipo A como en la tipo B, las derivaciones individuales serán monofásicas ya que todas las cargas son monofásicas; pero el ático sí que tendrá una carga trifásica (el jacuzzi) y, por tanto, la derivación individual para este será trifásica. Es por este motivo que se observa que la agrupación 1 de la figura 2.11 tiene polaridad trifásica.

Todo esto conlleva a que, tanto el magnetotérmico general como el diferencial principal y el diferencial que pertenece a la agrupación 1 (en la cual se encuentra la carga trifásica del jacuzzi), sean todos ellos tetrapolares.

FOTO 2.3 – Cuadro eléctrico del ático.

- En la foto 2.3 se muestra el cuadro eléctrico real del ático del edificio, en el que se pueden apreciar el magnetotérmico general y los 2 diferenciales tetrapolares, así como también los otros 4 diferenciales monofásicos (de las otras agrupaciones) y los magnetotérmicos de las 16 cargas de las que se que se compone el ático.

- Introducir los cuadros tipificados:

- Una vez creadas las viviendas y el ático mediante el uso de los cuadros tipificados, solamente nos falta introducirlos en el esquema unifilar.

- Para introducir estos cuadros basta con pulsar el botón  Cuadro tipificado. El botón del bloque de Proyecto únicamente permitía la gestión de los cuadros tipificados almacenados y la adición de nuevos cuadros, pero para introducirlos en el unifilar hay que acudir a este botón.

- La utilización sería similar al de una línea, pero con la salvedad de que tendremos que elegir el tipo de cuadro de una lista de los cuadros tipificados que hayamos creado previamente.

FIGURA 2.10 – Elección del cuadro tipificado a introducir en el esquema.

- Solo faltaría definir las propiedades de este cuadro, que en concreto serán las propiedades de la derivación individual, entre las cuales se elegirán el cable, el método de instalación y la descripción.

- Después de todo esto el diseño hasta el momento quedaría de la siguiente forma:

FIGURA 2.11 – Diseño de las dos viviendas en el unifilar.

- Después se introducen tantos cuadros como viviendas tenemos en el edificio, además de introducir el ático, el cual también se ha definido anteriormente.

FIGURA 2.12 – Diseño final de todas las viviendas y el ático.

- Solo debemos recordar que a la hora de introducir los cuadros tipificados, la diferencia está en que las longitudes de las derivaciones individuales van aumentando en función de la planta a la que pertenezca una determinada vivienda.

NOTA: Al igual que sucedía con la LGA, no se han dado apenas datos para definir el cable de las derivaciones individuales. Así que se seguirán las indicaciones de la ITC-BT-15 del REBT a la hora de elegir el cable indicado, pero, si se desea, también se puede dar a comprobar y hacer las modificaciones pertinentes en función de las comprobaciones erróneas que hayan salido en el programa.

- Crear los receptores tipificados para las demás cargas del edificio:

- Antes de introducir los servicios generales, el garaje y los locales comerciales; crearemos todas las cargas que se van a introducir.

- Para la creación de las cargas usaremos los receptores tipificados. Esto es de especial importancia ya que así podemos generarnos una biblioteca de receptores, la cual hará más rápido y sencillo la introducción de las distintas cargas.

- Para crear estos receptores se procede de un modo parecido al de crear cuadros tipificados.

NOTA: Se debe recordar que, como ocurre con los cuadros tipificados, si modificamos los datos de un receptor tipificado, se cambiarán todos los datos de las cargas que se llamen igual y que ya estén en uso. Y esta justo es la importancia de estos receptores ya que con solo modificar un dato se modificarán todos los demás, ahorrando mucho tiempo en el diseño.

- Al pulsar el botón receptores tipificados nos aparece la ventana de la figura 2.18 (que al principio también estará vacía):

FIGURA 2.13 – Receptores tipificados.

- A continuación, pulsaremos sobre el botón “añadir nuevo elemento a la lista”, con el que se despliega la ventana de figura 2.14:

FIGURA 2.14 – Receptor del motor del ascensor.

- En la figura 2.14 se muestra el receptor del motor del ascensor a modo de ejemplo, que al ser un motor tiene más parámetros para definir.

NOTA: En el momento del arranque, los motores tienen un pico de intensidad, motivo por el cual el REBT limita la relación entre la intensidad de arranque y la intensidad nominal.

El programa permite establecer los datos referentes al arranque tanto mediante la introducción manual de un coeficiente multiplicador de la intensidad nominal como haciendo uso de la nomenclatura de la norma americana establecida por el código NEMA.

### En caso de que no se cumplan las condiciones establecidas en el REBT, el usuario podrá seleccionar un arrancador para reducir la intensidad de arranque y limitar de este modo su incidencia en la instalación.

- Así que lo que debemos hacer será introducir una a una todas las cargas con sus características. Estas características se resumen en la tabla 2.3:

| REFERENCIA | TIPO | POT (kW) | ALIMENTACIÓN | TIPO MOTOR | FACTOR ARRANQUE | ARRANCADOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Videoportero | Gen. | 0.6 | Monofásica | - | - | - |
| Bomba de agua | Mot. | 4.5 | Trifásica | Elevac. | Código NEMA | Estrella-triangulo |
| Alumbrado escalera | Ilum. | 1 | Monofásica | - | - | - |
| Alumbrado emergencia | Eme. | 0.2 | Monofásica | - | - | - |
| Alumbrado portal | Ilum. | 0.2 | Monofásica | - | - | - |
| Motor ascensor | Mot. | 6 | Trifásica | Elevac. | Código NEMA | Estrella-triangulo |
| Alum. cabina ascensor | Ilum. | 0.06 | Monofásica | - | - | - |
| Alum. hueco ascensor | Ilum. | 0.1 | Monofásica | - | - | - |
| Alum. cuarto maquinas | Ilum. | 0.06 | Monofásica | - | - | - |
| Alumbrado garaje | Ilum. | 1 | Monofásica | - | - | - |
| Alumbrado trasteros | Ilum. | 1 | Monofásica | - | - | - |
| Motor puerta garaje | Mot. | 2.5 | Trifásica | Gen. | Código NEMA | Estrella-triangulo |
| Ventilación garaje | Mot. | 5 | Trifásica | Gen. | Código NEMA | Estrella-triangulo |
| Iluminación fluorescente | Ilum. | 1.3 | Monofásica | - | - | - |
| Iluminación halógenos | Ilum. | 1.7 | Monofásica | - | - | - |
| Tomas monofásicas | Tom. | 2 | Monofásica | - | - | - |
| Tomas trifásicas | Tom. | 2 | Trifásica | - | - | - |
| Máquina climatización | Gen. | 3 | Monofásica | - | - | - |

TABLA 2.3 – Características de las cargas.

- Introducir los servicios generales del edificio:

- En los servicios generales se incluirá el grupo de bombeo y el videoportero; además del alumbrado de la escalera con su correspondiente alumbrado de emergencia y también el alumbrado para el portal del edificio.

- También se incluirán un subcuadro para el cuarto de máquinas y otro subcuadro para las telecomunicaciones del edificio.

- Dentro del subcuadro del cuarto de maquinas habrá una línea trifásica para el motor del ascensor y otras para la iluminación tanto de la cabina como del hueco del ascensor, y además la iluminación del propio cuarto de máquinas.

- Dentro del subcuadro de las telecomunicaciones, tendremos dos cuadros, uno para el RITI y otro para el RITS, con sus correspondientes circuitos de iluminación y fuerza (los cuales no se han creado como receptor ya que podemos utilizar directamente un circuito C1 y un C2 de los que viene predefinidos en el programa).

- Lo primero para diseñar los servicios generales será introducir una derivación individual, lo cual lo podemos hacer directamente con el botón indicado para ello y así no nos tendremos que preocupar por incluir la aparamenta, debido a que ya viene por defecto. Lo único que tendremos que tener en cuenta es seleccionar la opción de servicios generales en el contador.

FIGURA 2.15 – Derivación individual de los servicios generales.

- Primero introduciremos la línea monofásica para el videoportero, donde lo único que cabe mencionar es que será una línea muy larga, puesto que recorre todo el edificio. En este caso la longitud será de 30 m.

- Después introducimos una línea trifásica de 10 m para el grupo de bombeo del edificio, con su correspondiente receptor (la bomba de agua).

- Estas dos líneas se protegerán cada una con un diferencial y un magnetotérmico.

- A continuación, se hará una agrupación para la iluminación de las zonas comunes y, dentro de esta, otra agrupación para el alumbrado de la escalera y el de emergencia. Además se introducirá también el alumbrado del portal.

NOTA: Los cables elegidos para las todas las cargas serán el H07V-K de cobre de tensión nominal 450/750 V, cuyo aislamiento será PVC.

Salvo por el tipo de aislamiento el enunciado no especifica qué tipo de cable se debe elegir, así que se ha elegido el de tensión nominal menor, puesto que en la práctica es más barato.

- Para finalizar con los servicios generales del edificio, introducimos 2 subcuadros directamente con el botón que tiene el programa de “línea de alimentación a subcuadro”.

- El primer subcuadro será el del cuarto de máquinas, donde introduciremos una línea trifásica para el motor del ascensor y una agrupación para la iluminación, tanto del hueco y cabina del ascensor como de la iluminación del propio cuarto de máquinas.

- El segundo subcuadro será para las telecomunicaciones del edificio. Se introducirán 2 agrupaciones distintas, una para el RITI con un circuito de iluminación y uno de fuerza; y la otra agrupación será para el RITS con 2 circuitos de fuerza y uno de iluminación.

FIGURA 2.16 – Cuadro servicios generales.

- Introducir el garaje:

- Lo primero será introducir la derivación individual del garaje, donde lo único que se debe tener en cuenta es cambiar a garaje con ventilación forzada, en el contador.

FIGURA 2.17 – Cuadro del garaje.

- Para terminar con el cuadro del garaje únicamente introduciremos las cargas de las que se compone el garaje, lo cual es muy fácil ya que anteriormente se han creado todas las cargas.

- Introduciremos una agrupación para la iluminación propia del garaje con el alumbrado de emergencia.

- Y, a continuación, se introducen las cargas para la iluminación de los trasteros, las tomas de uso general del garaje, el motor de la puerta del garaje y la ventilación.

- Introducir los locales comerciales:

- Para los dos locales comerciales simplemente introducimos las derivaciones individuales de cada uno, y elegimos local comercial en el contador.

- Las derivaciones individuales de ambos locales comerciales son iguales, con la diferencia de las longitudes.

- Para facilitar la instalación de cualquier local comercial que se vaya a crear, se instalarán unos circuitos comunes a todo local sea cual sea su utilización.

- En este caso se introducirá la iluminación fluorescente con el alumbrado de emergencia en una agrupación, y además se instalará un circuito para el alumbrado de halógenos y las tomas de corriente, un circuito para las cargas monofásicas y otra para las cargas trifásicas. También se instalará un circuito para la climatización.

FIGURA 2.18 – Cuadros de los locales comerciales.

- Como se muestra en la figura anterior los cuadros de los 2 locales comerciales serán exactamente iguales.

- Dimensionamiento y comprobación:

- Terminado el diseño y para finalizar, le damos al botón de dimensionar. Una vez que hemos comprobado que no tenemos errores, el resultado final del diseño será el siguiente:

FIGURA 2.19 – Diseño final.

- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

En este caso se ha creado un proyecto, ya que si la potencia es mayor de 100 kW en un edificio de viviendas, según la ITC-BT-04, se debe hacer proyecto en vez de memoria técnica. Así que a modo de ejemplo se mostrará una parte del proyecto que el programa puede generar automáticamente.

Solo se mostrará una parte de cálculos debido a que es una de las más importantes en el proyecto (en concreto se muestra la tabla resumen de los cálculos de la LGA y todas las derivaciones individuales):

| Esquemas | Polaridad | P Demandada (kW) | f.d.p | Longitud (m) | Línea | Iz (A) | IB (A) | c.d.t (%) | c.d.t Acum (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LGA | 3F+N | 128.92 | 1.00 | 12.00 | RZ1-K (AS) 3x120 + 2G70 | 240.00 | 193.24 | 0.18 | - |

| Esquemas | Polaridad | P Demandada (kW) | f.d.p | Longitud (m) | Línea | Iz (A) | IB (A) | c.d.t (%) | c.d.t Acum (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda 1 | F+N | 5.77 | 1.00 | 9.00 | H07Z1-K (AS) 3G6 | 35.67 | 25.00 | 0.68 | - |
| Vivienda 2 | F+N | 5.77 | 1.00 | 9.00 | H07Z1-K (AS) 3G6 | 35.67 | 25.00 | 0.68 | - |
| Vivienda 4 | F+N | 5.77 | 1.00 | 13.00 | H07Z1-K (AS) 3G6 | 35.67 | 25.00 | 0.98 | - |
| Vivienda 5 | F+N | 5.77 | 1.00 | 13.00 | H07Z1-K (AS) 3G6 | 35.67 | 25.00 | 0.98 | - |
| Vivienda 7 | F+N | 5.77 | 1.00 | 17.00 | H07Z1-K (AS) 3G10 | 49.59 | 25.00 | 0.75 | - |
| Vivienda 8 | F+N | 5.77 | 1.00 | 17.00 | H07Z1-K (AS) 3G10 | 49.59 | 25.00 | 0.75 | - |
| Vivienda 10 | F+N | 5.77 | 1.00 | 21.00 | H07Z1-K (AS) 3G10 | 49.59 | 25.00 | 0.93 | - |
| Vivienda 11 | F+N | 5.77 | 1.00 | 21.00 | H07Z1-K (AS) 3G10 | 49.59 | 25.00 | 0.93 | - |
| Ático | 3F+N | 28.11 | 1.00 | 25.00 | H07Z1-K (AS) 5G70 | 148.77 | 40.58 | 0.13 | - |
| Servicios generales | 3F+N | 21.07 | 1.00 | 10.00 | H07Z1-K (AS) 5G16 | 59.16 | 35.77 | 0.20 | - |
| Garaje | 3F+N | 13.15 | 1.00 | 10.00 | H07Z1-K (AS) 5G6 | 31.32 | 20.78 | 0.31 | - |
| Local 1 | 3F+N | 10.20 | 1.00 | 20.00 | H07Z1-K (AS) 5G16 | 59.16 | 14.72 | 0.16 | - |
| Local 2 | 3F+N | 10.20 | 1.00 | 20.00 | H07Z1-K (AS) 5G16 | 59.16 | 14.72 | 0.16 | - |

CASO PRÁCTICO 3:

RESTAURANTE CAFETERÍA

Diseño de una instalación eléctrica en baja tensión para un restaurante-cafetería con cálculo de alumbrado, fuerza y equipos de restauración.

ÍNDICE

- DESCRIPCIÓN.

- DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN.

- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN.

- CONSIDERACIONES PREVIAS.

- RESOLUCIÓN PASO A PASO.

- Elegir el suministro del cual se abastece el restaurante.

- Definir la acometida.

- Introducir y definir la derivación individual.

- Introducción de las agrupaciones en función de las zonas.

- Introducción de las cargas de todas las agrupaciones.

- Introducción de las 2 cargas trifásicas independientes.

- Introducción del subcuadro de la cocina.

- Diseño de los cuadros eléctricos.

- Dimensionamiento y comprobación.

- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

- PLANOS.

- DESCRIPCIÓN

Se pretende realizar la instalación eléctrica de un restaurante-cafetería, situado en Aranjuez, en la comunidad de Madrid.

El local estará dividido en 4 zonas: una zona para el restaurante, otra para la cafetería, otra donde está situada la barra y, por último, la cocina. La zona del restaurante estará separada de la cafetería por la barra central.

Al final del local se encuentra la entrada a la cocina y los aseos. Y debido a que la cocina se encuentra muy alejada de la cocina, el cuadro eléctrico principal se ubicará en la barra, mientras que habrá un subcuadro ubicado en la cocina.

- DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN

- Los diferentes tipos de equipos de restauración, así como el tipo de luminarias utilizadas para el alumbrado, se resumen en la tabla 3.1:

| ILUMINACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ud. | DESCRIPCIÓN | POTENCIA UNITARIA (W) | POTENCIA TOTAL (W) |
| 8 | Tubo fluorescente 2x36 W | 72 | 576 |
| 24 | Foco downlight led 2x22 W | 44 | 1056 |
| 14 | Foco empotrable halógeno 50 W | 50 | 700 |
| FUERZA MOTRIZ |  |  |  |
| Ud. | DESCRIPCIÓN | POTENCIA UNITARIA (W) | POTENCIA TOTAL (W) |
| 1 | Cafetera | 4000 | 4000 |
| 1 | Vitrocerámica | 5000 | 5000 |
| 1 | Horno | 3750 | 3750 |
| 1 | Lavavajillas | 2170 | 2170 |
| 1 | Cámara frigorífica | 1600 | 1600 |
| 1 | Plancha | 1800 | 1800 |
| 2 | Extractor humos | 1500 | 3000 |
| 2 | Aire Acondicionado | 3000 | 6000 |
| 1 | Microondas | 900 | 900 |
| 1 | Lavavasos | 1000 | 1000 |
| 1 | Vitrina tapas | 200 | 200 |
| 1 | Freidora | 2000 | 2000 |
| OTROS USOS |  |  |  |
| Ud. | DESCRIPCIÓN | POTENCIA UNITARIA (W) | POTENCIA TOTAL (W) |
| 10 | Toma corriente 16A zona público | 736 | 7360 |
| 5 | Toma corriente 16A cocina | 736 | 3680 |
| POTENCIA TOTAL PREVISTA (W) |  |  | 47792 |

TABLA 3.1 – Descripción equipos de restauración y previsión de potencia.

- Acometida subterránea de 15 m. Datos de la compañía suministradora: cable unipolar de aluminio de 95 mm2 de fase y sección del neutro igual que la de los conductores de fase. Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV y cubierta de poliolefina termoplástica (Z1), en tubos de 160 mm y a 0.6 m de superficie.

La caída de tensión no debe exceder el 1% de la tensión de servicio; y la intensidad de cortocircuito trifásica máxima será de 28,4 kA.

- Derivación individual de 10 m de longitud realizada con cable unipolar de cobre 450/750 V aislado con poliolefina termoplástica (Z1), en el interior de tubos empotrados.

- En las instalaciones interiores se usarán tubos empotrados en obra y conductores unipolares de cobre 450/750 V aislados con PVC.

NOTA: En este caso en particular los datos de la acometida son de la empresa GAS NATURAL FENOSA, ya que nuestra instalación se encuentra ubicada en Aranjuez, que es una zona de la comunidad de Madrid donde la distribución eléctrica le corresponde a esta compañía.

Por tanto, los datos provienen en concreto del “PROYECTO TIPO LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN”.

- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN

Como el restaurante-cafetería está dividido en zonas bien diferenciadas, nos podemos basar en estas divisiones a la hora de implementar el cuadro general.

Se plantearán 4 agrupaciones: una para la zona de la cafetería, otra para la zona del restaurante, otra para la zona de la barra y otra para los aseos. Además, se introducirán 2 cargas trifásicas independientes cada una debido a su gran potencia.

Y, por último, se hará un subcuadro que irá a la zona de la cocina. En este subcuadro habrá varias agrupaciones en función de la potencia de los distintos equipos de restauración.

- CONSIDERACIONES PREVIAS

Las consideraciones que se han tenido en cuenta son las siguientes:

- Ya que la obra a resolver se trata de un restaurante, se considera como local de pública concurrencia y, por tanto, los cables a utilizar deben ser no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.

- Se deberá disponer de alumbrado de emergencia, para facilitar la evacuación de las personas que ocupan el local hacia las salidas cuando ocurre un fallo de suministro de energía eléctrica.

- En este caso en particular, se usará el mismo alumbrado de emergencia como alumbrado de evacuación y alumbrado antipánico.

- Para disminuir el número total de líneas eléctricas y ya que no contamos con suministro de seguridad, se ha decidido que las luminarias de emergencia que se instalarán serán fluorescentes autónomas permanentes.

- En  configuración hemos elegido describir los cables mediante sus “propiedades”.

- RESOLUCIÓN PASO A PASO

- Elegir el suministro del cual se abastece el restaurante:

- Después de crear una nueva obra lo primero será elegir el suministro, que en este caso será la Red en baja tensión, e introduciremos los datos que nos proporciona la compañía suministradora (28.4 kA de intensidad máxima de cortocircuito trifásica).

FIGURA 3.1 – Suministro.

NOTA: En los datos iniciales del problema solo se ha proporcionado la intensidad de cortocircuito trifásica, pero el programa también nos pide la monofásica. Pero este dato de intensidad monofásica no suele venir reflejado en los proyectos tipo de las distintas compañías eléctricas.

Así que para obtener este dato de intensidad monofásica, simplemente se ha realizando una simple operación matemática que es dividir la intensidad trifásica entre raíz de tres.

El resultado de la intensidad de cortocircuito monofásica es 16.4 kA.

- Definir la acometida:

- Ahora se definirán los parámetros de la acometida que está comprendida entre el enganche a la red en baja tensión y la CGP.

- Además del tipo de cable, se debe indicar la sección, en este caso la compañía suministradora nos dice que la fase debe ser 95 mm2 y el neutro también de 95 mm2, ya que tal como se indica en los datos de partida el neutro debe ser siempre de la misma sección que la fase.

- Por otra parte, el cable de protección se ha elegido de 50 mm2.

- Debemos seleccionar el método de instalación, que para este será cable unipolar enterrado en conductos.

NOTA: Según la ITC-BT-19 del REBT para secciones mayores de 16 mm2, el cable de protección puede ser la mitad que el de fase.

- Además otro factor que se debe cambiar es el de la profundidad a la cual se entierran los cables, que son 0,6 m.

- Se indicará que el diámetro del tubo será de 160 mm y se bloqueará este dato para que el programa no lo modifique posteriormente.

- Introducir y definir la derivación individual:

- Para introducir la derivación individual, se pulsará directamente en el botón de línea de derivación individual.

FIGURA 3.2 – Parámetros derivación individual.

- En el magnetotérmico se ha marcado la opción de limitador de sobretensiones permanentes.

- En este caso al haber introducido una línea predefinida, no hace falta introducir la aparamenta ya que ya viene incluida en la línea.

FIGURA 3.3 – Marcado de la opción del limitador de sobretensiones permanentes.

Aun así en este caso se ha decidido incluir también un limitador de sobretensiones transitorias, tal como se puede observar en la figura 3.2.

NOTA: Se ha decidido incluir un limitador tanto de sobretensiones permanentes (debidas a la rotura o desconexión del neutro) como transitorias (debidas sobre todo a descargas atmosféricas) para proteger la gran cantidad de equipos de restauración que disponemos; así como los posibles equipos electrónicos que se puedan llegar a instalar, tales como ordenadores o televisores.

Aunque no es obligatorio instalar estos limitadores en este caso, sí es muy recomendable.

Se debe mencionar que el uso de limitadores de sobretensiones transitorias es obligatorio en los casos que recoge la ITC-BT-23, pero no dice nada de las permanentes. Aun así las normas particulares de algunas compañías y/o comunidades autónomas sí que las exigen.

- Introducción de las agrupaciones en función de las zonas:

- Se pulsará el botón Agrupación para hacer la distinción en el cuadro general de las distintas zonas que se implementaran en él.

- Se introducirán 4 agrupaciones y  cada una ellas estará compuesta por un diferencial.

- La única diferencia entre estas agrupaciones serán los distintos nombres que se le darán y que en este caso son las distintas zonas.

FIGURA 3.4 – Agrupaciones en función de las zonas.

- Introducción de las cargas de todas las agrupaciones:

- Para introducir todas las cargas se utilizarán las cargas predefinidas.

- Los datos del cable y el método de instalación serán iguales para todas las cargas (450/750 V, Cobre, policloruro de vinilo y método B1). La diferencia entre las distintas cargas será sobre todo la demanda de potencia, que se elegirá mediante la previsión.

NOTA: En la tabla 3.1 se hacia una previsión total de todas las cargas en general, pero no se especificaba cuantas unidades en concreto de las cargas de iluminación y tomas de corrientes se instalarían en cada zona.

Es por esto que estos datos se recogen en la tabla 3.2, y  donde además se incluye la longitud de cada circuito.

| CIRCUITO | CAFETERÍA |  | RESTAURANTE |  | ASEOS |  | BARRA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POT. (W) | LONG. (m) | POT. (W) | LONG. (m) | POT. (W) | LONG. (m) | POT. (W) | LONG. (m) |
| Alumbrado normal | 356 | 20 | 700 | 12 | 100 | 15 | - | - |
| Alumbrado emergencia | 30 | 20 | 30 | 12 | 30 | 15 | - | - |
| Tomas de corriente | 3680 | 10 | 3680 | 9 | - | - | - | - |
| Alumbrado barra | - | - | - | - | - | - | 200 | 5 |
| Iluminación exterior | - | - | - | - | - | - | 400 | 25 |

TABLA 3.2 – Características de los circuitos de iluminación y tomas de corriente.

- Se empezará a introducir las cargas de la agrupación de la zona de cafetería.

- En esta agrupación tenemos 3 cargas, las de iluminación (alumbrado normal y de emergencia), y las tomas de la zona de cafetería.

- Antes de introducir las cargas de iluminación se hará otra agrupación que proteja a estas 2 líneas con un magnetotérmico.

- De la misma forma de introducirán las 3 cargas para la zona del restaurante.

- Se volverá a repetir el proceso una vez más para la zona de los aseos, donde en este caso las cargas a introducir son alumbrado normal aseos, el alumbrado de emergencia de los aseos y el extractor de humos del aseo (13 m).

- Para la zona de la barra la diferencia es que no tenemos alumbrado de emergencia, pero tenemos 2 cargas de alumbrado y otras de 2 de fuerza. Las cargas de fuerza serán el lavavasos (4 m) y la vitrina de tapas (4 m).

FIGURA 3.5 – Agrupaciones zonas cafetería, restaurante, aseos y barra.

- Introducción de las 2 cargas trifásicas independientes:

- Estas 2 cargas trifásicas se instalarán de forma independiente y protegidos por su propio magnetotérmico y diferencial, debido a la gran potencia que demandan.

- La primera carga es la de la cafetera (5 m); y la segunda es la del aire acondicionado del local (15 m).

- Introducción del subcuadro de la cocina:

- Lo primero será introducir la línea de alimentación a subcuadro, lo cual se puede hacer con una de las líneas predefinidas por el programa.

NOTA: Se debe tener en cuenta que ya que con la línea al subcuadro de la cocina alimentamos la carga trifásica de la cámara frigorífica, la propia línea al subcuadro también debe ser trifásica.

- Primero se introducirán las cargas del lavavajillas (4 m), el aire acondicionado (7 m), el extractor de humos de la cocina (6 m)  y la cámara frigorífica (9 m) que también es una carga trifásica. Todas estas cargas debido a que también son de gran potencia se protegerán cada una de ellas con su propio diferencial y magnetotérmico.

- Después se introducirá la agrupación para los equipos de la cocina.

- A continuación, en la agrupación de la cocina se introducirán las cargas de iluminación (al igual que antes se hará una agrupación para el alumbrado normal y el de emergencia) y otra agrupación para proteger las cargas del horno y la vitrocerámica debido a su elevada potencia.

- Y, por último, se introducen las cargas de la plancha, la freidora, el microondas y las tomas de la cocina para otros usos.

- Una vez se han introducido todas las cargas, el diseño final de la instalación es el que se muestra en la figura 3.6.

FIGURA 3.6 – Diseño final de la instalación.

- Diseño de los cuadros eléctricos:

- Una vez que se ha terminado el diseño, en este caso en particular también  se diseñará el cuadro eléctrico, ya que es otra de las funciones que trae por defecto el programa.

- Para ello simplemente debemos ir a la pestaña “cuadros”, donde se verá en el árbol de la izquierda, que tenemos 3 niveles donde podremos dibujar nuestros cuadros.

- Estos 3 niveles son los mismos que hemos diseñado en nuestro esquema, el primero es el de la acometida, el segundo va desde el final de la derivación individual hasta el inicio de las cargas del cuadro principal, y el último nivel va desde el final de la línea del subcuadro de la cocina hasta el inicio de las propias cargas de la cocina.

- Ya que el nivel de la acometida solo incluye los fusibles de seguridad, en este caso no se dibujará, pero sí se realizará el diseño del cuadro principal y del subcuadro.

- Empezaremos con el diseño del cuadro principal, que dibujaremos en el nivel de la derivación individual.

FIGURA 3.7 – Envolvente y carriles del cuadro general.

- El diseño es bastante simple ya que una vez se han definido las dimensiones de la envolvente (la caja propiamente dicha) y se ha introducido el número de carriles con sus dimensiones; solo quedará introducir toda la aparamenta que nos aparezca en ese nivel.

FIGURA 3.8 – Envolvente y carriles del subcuadro de la cocina.

- Una vez terminamos el diseño del cuadro principal pasamos al siguiente nivel, para dibujar el subcuadro de la cocina tal como se ha hecho el anterior.

NOTA: El diseño final de los cuadros eléctricos se mostrará en el apartado “planos”.

- A continuación, se muestra un cuadro eléctrico real de un restaurante-cafetería, para que se pueda observar cómo son estos cuadros realmente.

FOTO 3.1 – Cuadro eléctrico restaurante-cafetería.

- Debido a que el cuadro es muy grande, en la foto 3.2 se muestra un detalle del mismo.

FOTO 3.2 – Detalle cuadro eléctrico.

- Dimensionamiento y comprobación:

- Para finalizar y una vez terminado el diseño simplemente le damos al botón de dimensionar y comprobamos que no tenemos errores.

- Para visionar mejor los resultados nos vamos a  “ver el listado completo” de cualquiera de las líneas. En este caso se ha comprobado la de la derivación individual ya que en esta línea se podrá observar cuanta potencia demanda la instalación en total, además de cuanta demanda hay en cada una de las agrupaciones en las que se ha divido el cuadro general de mando y protección.

FIGURA 3.9 – Listado completo de la demanda de potencias en cada zona.

- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

El programa también nos da la posibilidad de generar un cuadro de materiales, en el que puede observar muy bien todos y cada uno de los elementos que hemos utilizado para la instalación y la cantidad que hemos usado de cada elemento:

1.- MAGNETOTÉRMICOS

| Magnetotérmicos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | Uds | Descripción | Cantidad |
| 002.001 | Unidades | Doméstico (IEC 60898); In: 80 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 4P | 1.00 |
| 002.002 | Unidades | Doméstico (IEC 60898); In: 80 A; Icu: 20 kA; Curva: C | 1.00 |
| 002.003 | Unidades | Doméstico (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N | 8.00 |
| 002.004 | Unidades | Doméstico (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N | 7.00 |
| 002.005 | Unidades | Doméstico (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N | 7.00 |
| 002.006 | Unidades | Doméstico (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C. 4P | 2.00 |
| 002.007 | Unidades | Doméstico (IEC 60898); In: 50 A; Icu: 20 kA; Curva: C. 4P | 2.00 |
| 002.008 | Unidades | Doméstico (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N | 1.00 |
| 002.009 | Unidades | Doméstico (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N | 1.00 |
| 002.010 | Unidades | Doméstico (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 4P | 1.00 |

2.- FUSIBLES

| Fusibles |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | Uds | Descripción | Cantidad |
| 003.001 | Unidades | Tipo gL/gG; In: 80 A; Icu: 50 kA. 4P | 1.00 |

3.- DIFERENCIALES

| Diferenciales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | Uds | Descripción | Cantidad |
| 005.001 | Unidades | Instantáneo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 30 mA. 2P | 4.00 |
| 005.002 | Unidades | Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA. 4P | 3.00 |
| 005.003 | Unidades | Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA. 2P | 2.00 |
| 005.004 | Unidades | Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA. 2P | 3.00 |

4.- LIMITADORES DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS.

| Limitadores de sobretensiones transitorias. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | Uds | Descripción | Cantidad |
| 006.001 | Unidades | Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV | 1.00 |

5.- CABLES

| Cables |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | Uds | Descripción | Cantidad |
| 007.001 | m | 0,6/1 kV Aluminio, 95 mm². Unipolar | 60.00 |
| 007.002 | m | 0,6/1 kV Aluminio, 50 mm². Unipolar | 15.00 |
| 007.003 | m | 450/750 V Cobre, 35 mm². Unipolar | 50.00 |
| 007.004 | m | 450/750 V Cobre, 1.5 mm². Unipolar | 498.00 |
| 007.005 | m | 450/750 V Cobre, 2.5 mm². Unipolar | 659.00 |
| 007.006 | m | 450/750 V Cobre, 6 mm². Unipolar | 150.00 |
| 007.007 | m | 450/750 V Cobre, Policloruro de vinilo (PVC), 16 mm². Unipolar | 50.00 |
| 007.008 | m | 450/750 V Cobre, 4 mm². Unipolar | 105.00 |

6.- CANALIZACIONES

| Canalizaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | Uds | Descripción | Cantidad |
| 008.001 | m | Tubo 160 mm | 15.00 |
| 008.002 | m | Tubo 63 mm | 10.00 |
| 008.003 | m | Tubo 16 mm | 340.00 |
| 008.004 | m | Tubo 20 mm | 89.00 |
| 008.005 | m | Tubo 25 mm | 15.00 |
| 008.006 | m | Tubo 32 mm | 10.00 |

7.- ENVOLVENTES

| Envolventes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | Uds | Descripción | Cantidad |
| 009.001 | Unidades | Caja 'Subcuadro cocina' de 480 x 200 con 2 módulos verticales y 2 carriles | 1.00 |
| 009.002 | Unidades | Caja 'Cuadro General restaurante-cafetería' de 420 x 400 con 4 módulos verticales y 4 carriles | 1.00 |

8.- OTROS

| Otros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | Uds | Descripción | Cantidad |
| 012.001 | Unidades | Contador | 1.00 |
| 012.002 | Unidades | Interruptor en carga. 4P | 1.00 |

- PLANOS

FIGURA 3.10 – Cuadro general restaurante-cafetería.

FIGURA 3.11 – Subcuadro cocina.

CASO PRÁCTICO 4:

TALLER DE MECANIZADO

Diseño de una instalación eléctrica en baja tensión para un taller de mecanizado con cuadros y subcuadros que alimentan una zona para las máquinas y otra para las oficinas.

ÍNDICE

- DESCRIPCIÓN.

- DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN.

- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN.

- CONSIDERACIONES PREVIAS.

- RESOLUCIÓN PASO A PASO.

- Introducir todos los datos de partida.

- Introducir y definir la derivación individual.

- Definición de la maquinaria.

- Introducción del alumbrado del taller.

- Introducción de la maquinaria.

- Introducción del subcuadro del taller.

- Introducción del subcuadro de las oficinas.

- Introducción de la batería de condensadores.

- Dimensionamiento y comprobación.

- Diseño de los planos de fuerza e iluminación.

- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

- PLANOS.

- DESCRIPCIÓN

Se pretende realizar la instalación eléctrica de taller de mecanizado, situado en la provincia de Burgos.

El dimensionamiento de la instalación se hará desde el final de la acometida de la compañía eléctrica, hasta los circuitos receptores de cada una de las máquinas del taller. El taller estará dividido en dos zonas, una zona donde estarán situadas las distintas máquinas con un almacén, y otra zona más pequeña donde se encontrarán las oficinas los vestuarios y los aseos.

Debido a la maquinaria utilizada, el factor de potencia de la instalación será demasiado bajo; así que para evitar penalizaciones en la factura eléctrica este se compensará con una batería de condensadores.

La distribución exacta de cada una de las máquinas, así como las estancias se muestra en la figura 4.1.

FIGURA 4.1 – Distribución de las estancias y de las máquinas.

- DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN

- Acometida subterránea de 12 m de longitud. Datos de la compañía suministradora (pertenecientes a IBERDROLA): cable unipolar de aluminio de 240 mm2, neutro de 150 mm2 y cable de protección de 120 mm2;  aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV y cubierta de poliolefina termoplástica (Z1), en tubos de 200 mm a 0.8 m de superficie. Caída de tensión máxima permitida 0,5% e intensidad de cortocircuito máxima de 50 kA.

- Derivación individual de 35 m de longitud realizada con cable unipolar de cobre, tipo RZ1-k con tensión asignada 0,6/1 kV aislado con polietileno reticulado (XLPE), no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida; en el interior de tubos enterrados.

- En las instalaciones interiores se usarán tubos en montaje superficial y conductores unipolares aislados con PVC.

- El factor de potencia objetivo a conseguir mediante el uso de las baterías de condensadores, será de 0.98.

| MAQUINARIA | POTENCIA (W) | FACTOR DE POTENCIA |
| --- | --- | --- |
| Fresadora de torreta | 4000 | 1 |
| Fresadora universal | 7800 | 1 |
| Torno tipo 1 | 4000 | 1 |
| Torno tipo 2 | 5500 | 1 |
| Cizalla pendular | 3000 | 0,8 |
| Sierra de cinta | 1500 | 0,9 |
| Dobladora de chapa hidráulica | 4000 | 0,85 |
| Dobladora de cilindros | 2200 | 0,85 |
| Esmeriladora combinada | 500 | 0,8 |
| Esmeriladora doble | 900 | 0,8 |
| Soldadora de electrodo | 6800 | 0,85 |
| Soldadora de hilo | 10000 | 0,9 |
| Soldadora TIG | 7700 | 0,85 |
| Rectificadora tangencial | 5000 | 1 |
| Rectificadora cilíndrica | 16000 | 1 |
| Taladro de columna | 1100 | 0,8 |
| Extractor de humos soldadura | 750 | 0,85 |
| LUMINARIAS | POTENCIA (W) | FACTOR DE POTENCIA |
| Lámpara descarga 16x400 W | 6400 | 0,9 |
| Tubo fluorescente 16x26 W | 416 | 1 |
| Foco downlight led 13x20 W | 260 | 0,95 |
| TOMAS DE CORRIENTE | POTENCIA (W) | FACTOR DE POTENCIA |
| Base 16A 2p+T 10x736 W | 7360 | 0,9 |

TABLA 4.1 – Previsión de potencia y factor de potencia de la maquinaria del taller.

- Se instalarán tantas máquinas como se muestra en la figura 4.1, pero para mayor claridad cabe mencionar que en cuanto a los tornos de dispondrán de dos tornos tipo 1 y uno solo tipo 2. En cuanto a las demás máquinas habrá una de cada tipo según lo indicado en la tabla 4.1.

- La distribución de las luminarias será la siguiente: las 16 lámparas de descarga para la zona del taller, 8 fluorescente para el almacén y otros 8 para los vestuarios; y por último los 13 focos downlight para la zona de las oficinas.

- En cuanto a las tomas de corriente habrán 1 en el almacén, 7 para uso general en las oficinas y 3 para los ordenadores.

NOTA: Todas las máquinas cuyo factor de potencia es 1 son porque internamente estas máquinas llevan incorporado un variador de frecuencia, así que a la hora de implementarlos en el programa se introducirá un variador de frecuencia como arrancador.

- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN

Ya que tenemos varias máquinas en el taller de mecanizado, lo primero que se hará será definirlos todos y cada uno, y para esto se utilizará los receptores tipificados incluyendo el factor de potencia de cada uno.

Después introduciremos directamente las cargas en el cuadro general teniendo en cuenta que todas tienen un consumo en trifásica menos el extractor y las esmeriladoras.

Y ya que la zona del propio taller está dividida en dos partes, una donde se encuentran las fresadoras y la otra donde están los tornos, se creará un subcuadro en el taller para las máquinas de la segunda zona; y  también se incluirá un subcuadro para las oficinas.

Por último, incluimos una batería de condensadores para conseguir que el factor de potencia final de la instalación sea más alto.

- CONSIDERACIONES PREVIAS

Antes de pasar a la resolución paso a paso se indicarán qué consideraciones hay que tener en cuenta para la resolución del problema; las cuales son:

- Aunque la instalación se trata de un taller y no se considera como local de pública concurrencia, se utilizarán cables no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida para mayor seguridad de los trabajadores.

- Se deberá disponer de alumbrado de emergencia, para facilitar la evacuación de los trabajadores que ocupan el taller, además que permita la interrupción de trabajos peligrosos con seguridad cuando se produzca un fallo en el suministro eléctrico.

- En este caso en particular, se usará el mismo alumbrado de emergencia como alumbrado de evacuación y de zonas de alto riesgo.

- Para disminuir el número total de líneas eléctricas y ya que no contamos con suministro de seguridad, se ha decidido que las luminarias de emergencia que se instalarán serán fluorescentes autónomas permanentes.

- Al  tratarse  de  un  único  usuario,  nuestra  instalación  podrá  simplificarse  y  podrán  coincidir  la  CGP  y  el  equipo  de  medida  en  la  misma  envolvente  y  no existir, por tanto, la línea general de alimentación, siendo los fusibles de seguridad los de la caja general de protección y medida.

- En  configuración hemos elegido las opciones “Por fases” para tener un análisis más preciso de las intensidades.

¡IMPORTANTE!

Al elegir el cálculo de intensidades por fase, deberemos seleccionar la fase a la que se conecta cada una de las cargas. De este modo se tendrán en cuenta las corrientes que circulan por cada una de las fases y por el neutro para compensar el desequilibrio entre las mismas.

Esto es de especial importancia ya que llevado a la práctica podremos abaratar costes tanto en los cables como en aparamenta debido a que al saber cuánta intensidad pasa exactamente por una fase, podemos afinar mucho más a la hora de elegir una sección. Además, al hacer el cálculo de esta forma, podemos localizar más fácil un posible fallo eléctrico ya que sabremos exactamente por cuál fase pasa mayor intensidad.

- RESOLUCIÓN PASO A PASO

- Introducir todos los datos de partida:

- Lo primero como siempre será crear una nueva obra y elegir el tipo de suministro del que se abastece el taller (red de baja tensión).

- A continuación, introduciremos todos los datos de partida para la acometida proporcionados por el problema.

- Introducir y definir la derivación individual:

- Se introducirá y definirá la línea de derivación individual, tal como se ha hecho en los casos anteriores.

FIGURA 4.2 – Derivación individual del taller.

- Un aspecto nuevo, en comparación a los casos anteriores, es que esta vez podemos incluir otro tipo de magnetotérmico ya que el ámbito de uso del taller es industrial. Y tal como se puede observar en la figura 4.2, se podrán definir muchos más parámetros que en un magnetotérmico de uso domestico.

- En este caso se ha introducido este magnetotérmico de uso industrial ya que la intensidad que circula por la derivación individual es muy alta (esto realmente lo sabremos después de dimensionar y calcular la instalación).

- Definición de la maquinaria:

- Esto se hará mediante la creación de receptores tipificados.

- Todas las máquinas son motores trifásicos, salvo las esmeriladoras y el extractor que son motores monofásicos.

- Además de introducir la potencia y el factor de potencia, de las 17 máquinas a crear, según los datos de la tabla 4.1, se debe introducir un valor para el rendimiento el cual se ha dejado el que viene por defecto en todas las cargas, ya que es un valor bastante aceptable.

- Lo importante para todas las máquinas que se deben incluir en el diseño será dotarlas de un arrancador, ya que, debido a sus altas potencias y a que son motores asíncronos, tendrán un pico muy alto de intensidad en el arranque que debemos limitar.

- Así que en todas las cargas se incluirá la opción del arrancador estrella-triangulo, ya que con esta simple conexión se controla bastante bien la intensidad de arranque. Aun así, tal como se ha mencionado anteriormente, a algunas máquinas les incluiremos un variador de frecuencia (las que tienen factor de potencia 1).

NOTA: Solo en los motores que sean trifásicos se podrá incluir un arrancador estrella-triangulo, pero en las motores monofásicos para limitar la intensidad de arranque solo podremos incluir un arranque directo o un variador de frecuencia.

Así que en nuestros motores monofásicos se le indicará al programa que se hará un arranque directo, ya que es el método más simple de arranque que se utiliza en motores de poca potencia, como es nuestro caso con los motores monofásicos que tenemos.

- Introducción del alumbrado del taller:

- Antes de pasar a introducir toda la maquinaria, primero se introducirá el alumbrado propio del taller, así como también la iluminación del almacén y las tomas de corriente monofásicas del taller.

- Para esto crearemos una agrupación donde se incluirá todo el alumbrado y las tomas del taller.

- Además no debemos olvidarnos de incluir el alumbrado de emergencia, para lo cual se hará otra agrupación dentro de la anterior, en la cual estará incluido el alumbrado normal.

- Los circuitos a introducir serán: C1 alumbrado taller (25 m y 6400 W), C14 emergencia taller (20 m y 300 W), C1 alumbrado almacén (12 m y 208 W) y C2 tomas de uso general (15 m y 2208 W).

FIGURA 4.3 – Alumbrado y tomas de corriente del taller.

- Nos podemos dar cuenta de que al haber elegido el cálculo por fases, al lado de la polaridad monofásica de estos circuitos tenemos la opción de elegir la fase a la que queremos que esté conectada (R, S o T).

- Aun así a priori nos da igual la fase a la que esté conectada la carga, ya que hasta no terminar el diseño y calcular todas las intensidades no tendremos datos del desequilibrio total de las fases.

- Introducción de la maquinaria:

- Una vez se han creado todas las máquinas mediante los receptores, para introducirlas en el unifilar es tan sencillo como introducir una carga concentrada. En el apartado de carga elegir el modo receptor, y en tipo elegir un receptor de los que se ha creado anteriormente.

| MAQUINARIA | LONGITUD (m) | AGRUPACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Fresadora de torreta | 2 | Fresadoras |
| Fresadora universal | 2.5 |  |
| Rectificadora tangencial | 7 | Rectificadoras |
| Rectificadora cilíndrica | 8 |  |
| Taladro de columna | 10 | Taladros |
| Taladro de columna | 10.5 |  |
| Taladro de columna | 11 |  |
| Dobladora de chapa hidráulica | 8.5 | Dobladoras |
| Dobladora de cilindros | 9 |  |
| Cizalla pendular | 3 | Cizalladora |
| Soldadora de electrodo | 4 | Soldadoras |
| Soldadora de hilo | 4.5 |  |
| Soldadora TIG | 5 |  |
| Extractor de humos soldadura | 6 | Extractor de humos |

TABLA 4.2 – Longitudes y agrupaciones de la maquinaria del cuadro principal.

- Para introducir las cargas lo primero que haremos, será agruparlos por número de máquinas del mismo tipo, es decir, como se observa en la figura 4.1 podemos ver que tenemos 2 fresadoras, así que las agruparemos con un mismo magnetotérmico.

- Y así con todas las máquinas que compartan tipo.

- En la tabla 4.2 queda claro cuáles son las longitudes y agrupaciones de cada una de las máquinas de la primera zona del taller.

- Una vez que se han introducido todas las cargas de la tabla 4.2, el diseño hasta el momento es el que se muestra en la figura 4.4.

FIGURA 4.4 – Maquinaria del cuadro principal.

- Introducción del subcuadro del taller:

- Ahora se introducirá la línea para el subcuadro del taller, la cual tiene una longitud de 15 m y también será trifásica ya que alimentará a algunas cargas trifásicas.

- Y como se ha hecho en el paso anterior, lo primero será definir las agrupaciones y las longitudes de cada carga. Se debe tener en cuenta que las longitudes se contarán desde el inicio del propio subcuadro y no desde el cuadro principal.

| MAQUINARIA | LONGITUD (m) | AGRUPACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Torno tipo 1 | 4 | Tornos |
| Torno tipo 1 | 3.5 |  |
| Torno tipo 2 | 3.5 |  |
| Esmeriladora combinada | 5.5 | Esmeriladoras |
| Esmeriladora doble | 6.5 |  |
| Sierra de cinta | 5 | Sierra |

TABLA 4.3 – Longitudes y agrupaciones de la maquinaria del subcuadro.

- Introducción del subcuadro de las oficinas:

- Para finalizar con la introducción de las cargas de nuestra instalación, solo nos falta introducir una línea para el subcuadro de las oficinas.

- Esta línea también será trifásica, porque aunque las cargas a las que alimentará son todas monofásicas, de cara a equilibrar las fases se debe elegir de este modo para que, posteriormente, el programa nos permita elegir la fase a la que queremos que se conecte cada carga de la oficina.

- La longitud de esta línea será de 20 m.

- Se hará una agrupación para el alumbrado del oficina y el alumbrado de emergencia, tal cual como se hizo para el alumbrado del taller.

- Las cargas a introducir de la oficina y sus correspondientes características se resumen en la tabla 4.4.

| CIRCUITO | LONGITUD (m) | POTENCIA (W) |
| --- | --- | --- |
| C1 alumbrado oficina | 15 | 260 |
| C14 emergencia oficina | 10 | 100 |
| C1 alumbrado vestuarios | 8 | 208 |
| C2 tomas de uso general | 10 | 2208 |
| C2 tomas ordenadores | 7 | 2904 |
| Motor aire acondicionado | 9 | 2000 |

TABLA 4.4 – Cargas del subcuadro de la oficina.

- Introducción de la batería de condensadores:

- Para finalizar con el diseño de la instalación solo debemos incluir una batería de condensadores para compensar el factor de potencia de la instalación.

- Esta se introducirá directamente mediante el botón “batería de condensadores”.

- Para darle el valor del factor de potencia que queremos tener finalmente en la instalación, basta con pulsar sobre la propia batería y darle el valor que queremos. En este caso eran 0.98.

FIGURA 4.5 – Batería de condensadores.

- Una vez hecho esto habremos terminado con el diseño de la instalación.

- El resultado final del diseño se muestra en la figura 4.6:

FIGURA 4.6 – Diseño final de la instalación.

- En la siguiente foto se muestra un ejemplo real de uno de los muchos cuadros eléctricos de un taller de mecanizado.

FOTO 4.1 – Cuadro eléctrico taller de mecanizado.

- Dimensionamiento y comprobación:

- Para finalizar y una vez terminado el diseño simplemente le damos al botón  dimensionar.

- Una vez que se ha hecho el cálculo por primera vez, es probable que nos salgan algunos errores, debido principalmente a que no hemos equilibrado lo máximo posible las cargas.

- Una de las cosas que queremos conseguir es que haya la corriente menos posible por el neutro.

- Para equilibrar las fases basta con entrar en una línea y escoger la fase por la que queremos que circule la corriente.

- Después de equilibrarlo lo máximo posible, el resultado final fue el que se muestra en la figura 4.7:

FIGURA 4.7 – Resultados finales del cálculo.

NOTA: Cabe destacar que pueden existir muchas soluciones válidas ya que todo depende de las fases a las que se conecten las distintas cargas. Lo importante aun así es siempre intentar equilibrar al máximo las fases y para ello, con pasar el cursor del ratón por una carga, se puede observar se manera muy gráfica (gracias a los gráficos de barras), qué fases están más cargadas o menos cargadas y de esta forma hacernos una idea de qué fases debemos intercambiar para intentar obtener el máximo equilibrio posible.

Así por ejemplo, se observa perfectamente en la figura 4.7 que tan solo tenemos 0.66 A que pasan por el neutro y teniendo en cuenta que la intensidad máxima es de 196.68 A se puede decir con absoluta certeza que hemos conseguido un equilibrio prácticamente ideal.

- Diseño de los planos de fuerza e iluminación:

- Para el diseño de los planos, lo primero que debemos hacer será ir a la pestaña “Implantación”.

- Una vez dentro, añadimos un nuevo plano sobre el que trabajaremos. Esto se hace mediante el botón  “añadir nuevo elemento a la lista”.

- Crearemos unos planos que se llamarán plano de fuerza y otro de iluminación.

- Empezaremos con el plano de fuerza, en el cual lo primero será insertar una plantilla creada anteriormente sobre la que poder insertar todos los mecanismos eléctricos.

NOTA: Si no disponemos de una plantilla creada anteriormente, el programa nos permite dibujar directamente sobre el plano.

- En este caso la plantilla a introducir es la misma que aparece en figura 4.1, la cual fue creada previamente con un programa de diseño por ordenador. Para insertar el archivo en nuestro plano se hará mediante el botón “Plantillas DXF-DWG”.

- Una vez tengamos nuestra plantilla visible sobre el plano, simplemente debemos introducir todos los mecanismos y líneas de las que consta el taller.

- Lo primero a introducir en el plano de fuerza será la conexión a red, a continuación, se introducirá el cuadro principal y los 2 subcuadros y, por último, todas las tomas así como los motores, tanto trifásicas como monofásicas, en sus respectivos sitios.

FIGURA 4.8 – Diseño del plano de fuerza.

- Para finalizar este plano simplemente se deberá unir todas las tomas de corriente mediante cables (canalización) con el cuadro principal o los subcuadros. Además,  incluir cajas de derivación donde corresponda.

FIGURA 4.9 – Diseño del plano de iluminación.

- En el plano de iluminación se introducirán todos los distintos tipos de luminarias, así como también los interruptores. Las luminarias se unirán con línea de puntos.

NOTA: El diseño final de los 2 planos se podrá observar en el último apartado llamado “PLANOS”.

- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Para tener claro cuánta ha sido la potencia total demandada por la instalación y en concreto cuánto se ha demandado en cada zona en las que se ha dividido el diseño, se mostrará una parte del proyecto que hemos generado una vez terminado todos los cálculos.

En concreto se mostrará el punto 6 “potencia total prevista en la instalación”:

6.- POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN

La potencia total demandada por la instalación será:

Potencia total demandada: 118.54 kW

Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores de fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica:

Derivación individual

| Circuito | P Instalada (kW) | P Demandada (kW) |
| --- | --- | --- |
| Motor | 70.05 | 82.41 |
| Otros | 9.12 | 9.12 |
| Subcuadro taller | 16.40 | 19.29 |
| Subcuadro oficina | 7.72 | 7.72 |

Subcuadro taller

| Circuito | P Instalada (kW) | P Demandada (kW) |
| --- | --- | --- |
| Motor | 16.40 | 19.29 |

Subcuadro oficina

| Circuito | P Instalada (kW) | P Demandada (kW) |
| --- | --- | --- |
| Otros | 7.72 | 7.72 |

- PLANOS

FIGURA 4.10 – Plano de fuerza.

FIGURA 4.11 – Plano de iluminación.

CASO PRÁCTICO 5:

NAVES DE ALMACENAJE

Diseño de una instalación eléctrica en baja tensión para dos naves de almacenaje con grupo electrógeno y cuyo suministro proviene de un centro de transformación.

ÍNDICE

- DESCRIPCIÓN.

- DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN.

- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN.

- CONSIDERACIONES PREVIAS.

- RESOLUCIÓN PASO A PASO.

- Elegir el suministro del cual se abastecen las naves.

- Introducir y definir la acometida y la derivación individual.

- Definición de las grandes cargas.

- Introducir el alumbrado exterior y el alumbrado de emergencia.

- Definir e introducir el grupo electrógeno.

- Introducción de las cargas de la nave 1.

- Introducción del subcuadro de las oficinas.

- Introducción del subcuadro para la nave 2.

- Introducir cargas en el circuito exclusivo del grupo electrógeno.

- Dimensionamiento y comprobación.

- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

- PLANOS.

- DESCRIPCIÓN

Se pretende realizar la instalación eléctrica de un complejo industrial logístico, compuesto por dos naves de almacenaje, situadas en la provincia de Segovia.

El dimensionamiento de la instalación se hará desde el centro de transformación, hasta la instalación interior de las propias naves.

La nave 1 tendrá una zona para la carga y descarga, y otra zona para la clasificación del material.  En esta nave también existe una pequeña zona para las oficinas. Por su parte la nave 2 será realmente donde se almacene todo el material, dividida a su vez en dos grandes almacenes.

Las dos naves están unidas por un gran patio donde se almacenará todo el material que pueda estar al aire libre.

Además de todo lo anterior, en este caso también se instalará un grupo electrógeno debido a que el trabajo realizado en las naves debe ser siempre continuo.

- DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN

- En la zona de clasificación del material de la nave 1, se instalarán unas cintas transportadoras. Y además, en cada una de las dos zonas de almacenaje de la nave 2, se instalará una gran grúa automática.

- El patio exterior estará siempre iluminado ya que también se dejará almacenado material allí.

| DESCRIPCIÓN | POTENCIA (W) | LONGITUD (m) |
| --- | --- | --- |
| Alumbrado nave 1 | 5200 | 20 |
| Tomas trifásicas zona 1 (nave 2) | 7000 | 12 |
| Grúa automática 1 | 22000 | 15 |
| Tomas trifásicas zona 2 (nave 2) | 7000 | 12 |
| Grúa automática 2 | 22000 | 15 |
| Tomas monofásicas otros usos nave 1 | 4500 | 15 |
| Puertas del muelle de carga-descarga | 6000 | 5 |
| Cintas transportadoras | 4500 | 18 |
| Tomas monofásicas otros usos nave 2 | 5000 | 20 |
| Alumbrado zona 1 (nave 2) | 6400 | 20 |
| Alumbrado zona 2 (nave 2) | 6400 | 20 |
| Aire acondicionado oficinas | 5750 | 6 |
| Tomas de corriente oficinas | 3680 | 8 |
| Alumbrado oficinas | 2300 | 12 |
| Alumbrado patio exterior (6 lam.) | 200/lámpara | 10 entre lámparas |
| Alumbrado emergencia nave 1 | 300 | 20 |
| Alumbrado emergencia nave 2 | 400 | 20 |
| Alumbrado emergencia oficinas | 100 | 20 |

TABLA 5.1 – Previsión de potencia, longitudes y descripción de las cargas.

- La acometida eléctrica desde la red general de distribución hasta la Caja General de Protección y Medida (cuadro de protección más contador), ubicada junto al centro de transformación situado a 8 m de la nave, se realizará con cable unipolar aluminio de 240 mm2 de fase, neutro de igual sección que la fase y conductor de protección de 150 mm2. Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV y cubierta de poliolefina termoplástica (Z1), en tubos de 200 mm a 0.8 m de superficie, enterrados en zanja normalizada.

En este caso los datos de la acometida son de la compañía GAS NATURAL FENOSA.

- Desde la C.P.M. partirá en forma subterránea la derivación individual de 25 m de longitud realizada con cable unipolar de cobre, tipo RZ1-k con tensión asignada 0,6/1 kV aislado con polietileno reticulado (XLPE); hasta el Cuadro General de Mando y Protección que se ubicara en la nave 1.

- También se instalarán dos subcuadros, uno para la nave 2 de 30 m de longitud y el otro subcuadro para las oficinas de 10 m de longitud.

- En las instalaciones interiores se usarán tubos en montaje superficial y conductores unipolares aislados con PVC.

- La potencia del grupo electrógeno será de 300 kVA y factor de potencia 0,9. El cual dará suministro completamente a las dos naves.

- Datos del CT: potencia nominal 315 kVA, de compañía, que se conectará a la red de media tensión de 20 kV y cuya potencia de cortocircuito será de 250 MVA.

- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN

En este caso lo primero será definir el suministro eléctrico, el cual será un centro de transformación. Una vez hecho esto se introducirá la carga distribuida para el alumbrado del patio exterior y también se introduce el alumbrado de emergencia.

A continuación introducimos el grupo electrógeno, el cual tendrá un circuito prioritario para dar servicio a las 2 naves y un circuito exclusivo para dar servicio solo al alumbrado de emergencia.

Por último, definimos todas las cargas de las naves para posteriormente incluirlas en el esquema unifilar.

- CONSIDERACIONES PREVIAS

Antes de pasar a la resolución paso a paso se indicarán las consideraciones que se han de tener en cuenta para la resolución del problema; las cuales son:

- Debido a la gran superficie de las naves, se considerará como local de pública concurrencia y, por tanto, se utilizarán cables no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.

- Se deberá disponer de alumbrado de emergencia, para facilitar la evacuación de los trabajadores que ocupan ambas naves, además de que permita la interrupción de trabajos peligrosos con seguridad cuando se produzca un fallo en el suministro eléctrico.

- En este caso, se usará el mismo alumbrado de emergencia como alumbrado de evacuación y de zonas de alto riesgo.

- Ya que contamos con suministro de seguridad, se ha decidido que las luminarias de emergencia tengan alimentación por fuente central, en este caso en particular estarán duplicadas; una se alimentará del suministro normal y las otras se alimentarán del grupo electrógeno siempre que se produzca un fallo en el suministro.

- RESOLUCIÓN PASO A PASO

- Elegir el suministro del cual se abastecen las naves:

- Después de crear la obra, se elegirá el Centro de transformación el cual será el que nos proporcione servicio a las 2 naves, e introduciremos los datos que nos facilita la compañía suministradora.

FIGURA 5.1 – Datos del CT.

- Introducir y definir la acometida y la derivación individual:

- Al haber elegido el CT en el suministro ya nos saldrá directamente en nuestro esquema, así que solo deberemos introducir los datos del enunciado para la acometida que conecta el CT con la derivación individual.

- En este caso el suministro también es para un único usuario, así que no habrá LGA.

- A continuación, introducimos la derivación individual, definiendo los parámetros normales con la novedad que en este caso (debido a la gran potencia demandada por la instalación), se calculará también el embarrado de distribución.

NOTA: A efectos de cálculos, incluir el embarrado de distribución no afecta para el cálculo de las intensidades o caídas de tensión de las distintas líneas. Solo afecta al cálculo del dimensionamiento del propio embarrado, en la que el programa realizará las comprobaciones de sección, temperatura, resistencia y frecuencia del embarrado.

- Salvo por las modificaciones que se pueden observar en la figura 5.2, todos los demás parámetros para el cálculo del embarrado se dejarán los que vienen por defecto.

- Para comprobar si los datos introducidos han cumplido todas las comprobaciones, debemos ver las comprobaciones de la derivación individual.

FIGURA 5.2 – Parámetros para el cálculo del embarrado.

En este caso, para el magnetotérmico general, también se elige el del ámbito industrial.

NOTA: En este caso se ha elegido un magnetotérmico de ámbito de uso industrial, no solo porque en concreto esta obra es una nave industrial, sino porque además una vez le demos a dimensionar nos daremos cuenta que esa línea debemos protegerla con un magnetotérmico de alta intensidad.

Para ser más exactos por esa línea pasarán unos 200 A y los magnetotérmicos de ámbito domestico solo llegan hasta los 125 A de intensidad nominal, así que está claro que debemos cambiar el tipo para encontrar uno que pueda proteger esa línea.

Además, tenemos más ventajas al proteger la línea con un magnetotérmico industrial, ya que podemos definir muchos más parámetros según nos convenga.

- Definición de las grandes cargas:

- Crearemos todas las cargas mediante la utilización de los receptores tipificados.

- Además de introducir datos como el nombre, la potencia y el factor de potencia. Se deberán introducir parámetros de motor, tanto para las cargas de las grúas (que serán aparatos de elevación) como para la carga del motor de las puertas del muelle de carga-descarga (cuyo tipo de motor es genérico) y para las cintas transportadoras (cuyo motor también es genérico).

- El motor de las grúas y las cintas transportadoras tendrán un variador de frecuencia como arrancador y que harán que estas cargas en concreto tengan un factor de potencia ideal, es decir, 1.

- Pero el motor de la puertas del muelle de carga y descarga, tendrá un factor de potencia de 0.95 y además se le incluirá una conexión estrella-triangulo como arrancador para limitar la intensidad de arranque.

- Además, se definirán las cargas de la carga distribuida del patio exterior. En este caso son lámparas de 200 W. Y también las tomas trifásicas de la nave 2.

- Introducir el alumbrado exterior y el alumbrado de emergencia:

- Para introducir el alumbrado exterior debemos pulsar sobre el botón  Carga distribuida. Ya que queremos introducir un conjunto de cargas con una configuración determinada para ser tratada como un bloque en su conjunto.

- Se ha seguido un consumo en ruta para introducir todas las lámparas de 200 W.

FIGURA 5.3 – Carga distribuida para el alumbrado exterior.

- Se introducirán todas las lámparas del alumbrado para el consumo en ruta de la siguiente manera: primero se añade una carga (sin añadirle derivación) y, a continuación, una caja de derivación, siendo en esta donde debemos introducir la longitud del cable (cuyo dato se observa en la figura 5.3).

- Se repetirá el proceso anterior, de forma que tendremos lámpara-caja-lámpara. Sin embargo, al llevar cuatro cajas se añadirán posteriormente 2 lámparas seguidas y solo a la última carga se le añadirá una derivación para así terminar con la distribución.

- A continuación, introducimos las cargas del alumbrado de emergencia. Una para cada nave y otra para las oficinas.

FIGURA 5.4 – Diseño del alumbrado exterior y del de emergencia.

- Definir e introducir el grupo electrógeno:

- Lo primero que se hará será introducir el grupo mediante el botón  Grupo electrógeno.

- Para definir sus características basta con pulsar sobre él. En este caso tendremos un circuito prioritario para dar servicio a las naves desde el suministro normal y desde el grupo electrógeno por si falla el primero; y otro circuito exclusivo para el alumbrado de emergencia de las naves.

FIGURA 5.5 – Parámetros del grupo electrógeno.

NOTA: El grupo electrógeno se protegerá con un fusible, ya que la canalización de este la podremos considerar como una segunda derivación individual y además debe llevar una buena protección debido a la gran potencia del grupo.

- Introducción de las cargas de la nave 1:

- Lo primero será introducir el alumbrado de la nave 1 y las tomas monofásicas para otros usos de la nave 1, las cuales las agruparemos con un solo diferencial.

- A continuación, se introducen las cargas de la puerta automática del muelle de carga-descarga y la de la cinta transportadora.

- Introducción del subcuadro de las oficinas:

- Se introducirá un subcuadro para las oficinas justo en este momento ya que las oficinas se ubican también dentro de la nave 1.

- Tal como se ha hecho en el punto anterior, se introducirán las cargas de alumbrado de las oficinas, las tomas de uso general de las oficinas y el aire acondicionado de la oficina, en función de los datos de la tabla 5.1.

- Introducción del subcuadro para la nave 2:

- Lo que se hará llegados a este punto será introducir una línea a subcuadro que alimentará las cargas de la nave 2.

- En este caso, para proteger la línea del subcuadro, los magnetotérmicos utilizados son también de uso industrial, ya que por esta línea pasará mucha intensidad debido a la gran potencia de las cargas a las que alimentará.

- Introducir cargas en el circuito exclusivo del grupo electrógeno:

- Simplemente se seleccionará la carga predefinida de alumbrado de emergencia y se pondrá en el lugar indicado.

- Y tal como se hizo al introducir estas mismas cargas al principio, ahora también se agruparán los tres alumbrados de emergencia mediante un solo diferencial.

- El diseño final de la instalación se muestra en la siguiente figura:

FIGURA 5.6 – Diseño final de la instalación.

- Dimensionamiento y comprobación:

- Para finalizar y una vez terminado el diseño simplemente le damos al botón de dimensionar.

- Y después de corregir los posibles fallos que nos hayan podido surgir, el resultado final de los cálculos se resume en la figura 5.7.

FIGURA 5.7 – Resultado final de los cálculos.

Se recuerda que pulsando en el botón “presentación de resultados” podemos elegir qué queremos que se muestre en esta ventana de resultados finales.

NOTA: Se ha elegido mostrar los resultados en la derivación individual, ya que en esta línea se pueden resumir los resultados de potencia final calculada, así como el factor de potencia final de la instalación y la caída de tensión total.

- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

En este caso debido a la potencia demandada se debe generar un proyecto, y no una memoria técnica. Pero ya que la instalación está situada en Segovia, se mostrará a modo de ejemplo una parte de la memoria técnica de diseño de la comunidad de Castilla y León.

Solo se mostrará una pequeña parte de todo el documento de memoria técnica de diseño que nos genera automáticamente el programa. En concreto, se muestra una hoja resumen de características de la instalación.

NOTA: Al generar la memoria técnica, el programa nos muestra que documentos queremos generar de entre la siguiente lista: Hoja de introducción, M.T.D, tabla resumen de dimensionado, resultados de las verificaciones eléctricas, consejos de utilización, o también incluir los distintos planos de situación o emplazamiento (aunque para esto previamente tenemos que exportarlos al programa).

- PLANOS

FIGURA 5.8 – Plano CT, derivación individual y alumbrado exterior.

FIGURA 5.9 – Plano instalación general.

CASO PRÁCTICO 6:

QUIRÓFANO

Diseño de una instalación eléctrica en baja tensión para un quirófano con separación galvánica de circuitos mediante un transformador de aislamiento.

ÍNDICE

- DESCRIPCIÓN.

- DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN.

- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN.

- CONSIDERACIONES PREVIAS.

- RESOLUCIÓN PASO A PASO.

- Introducción de los datos de partida.

- Introducir una línea que alimentará el cuadro del quirófano.

- Introducción de las cargas de climatización.

- Introducción del grupo electrógeno.

- Introducción de las cargas del alumbrado y tomas de corriente.

- Introducción del transformador de aislamiento.

- Introducción de las cargas aisladas.

- Introducción del SAI y de los equipos de asistencia vital.

- Dimensionamiento y comprobación.

- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

- PLANOS.

- DESCRIPCIÓN

Se pretende realizar la instalación eléctrica de un quirófano, situado en un hospital de la provincia de Valencia.

La instalación se comprende desde el centro de transformación del hospital hasta los equipos receptores del propio quirófano.

El quirófano está dividido en varias zonas muy distintas unas de otras, dependiendo de donde proceda su alimentación.

La primera zona será donde se encuentren los equipos de climatización, la cual solo está alimentada por el suministro normal de la red. La segunda zona es la que está alimentada tanto por la red como por el grupo electrógeno y da servicio al alumbrado del quirófano. Y la última zona es el quirófano en sí, que además de estar alimentada tanto por la red como por el grupo electrógeno, se ha realizado una separación galvánica de los circuitos, es decir, esta eléctricamente aislada mediante un transformador de aislamiento.

- DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN

- La impedancia entre el embarrado común de puesta a tierra del quirófano y las conexiones a masa, o los contactos de tierra de las bases de tomas de corriente, no deberá exceder de 0,2 Ω.

- En la puesta a tierra del propio quirófano se empleará un sistema IT, aplicable a sistemas que tienen todas las partes activas aisladas de tierra o que tienen un punto conectado a través de una impedancia y masas conectadas directamente a tierra.

- Se instalará un transformador de aislamiento o de separación de circuitos, ya que es obligatorio su uso para aumentar la fiabilidad de la alimentación eléctrica a aquellos equipos en los que la interrupción del suministro pueda poner en peligro, directa o indirectamente, al paciente o personal implicado y para limitar las corrientes de fuga que  puedan producirse.

- Se dispondrá de un dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento.

- Además del suministro de reserva requerido en la ITC-BT-28 del REBT, será obligatorio disponer de un suministro especial complementario. En este caso se instalará un S.A.I. para hacer frente a las necesidades de la lámpara de quirófano y equipos de asistencia vital.

- La acometida eléctrica que en este caso parte desde el centro de transformación, se realizará con cable unipolar aluminio de 7 m de longitud y sección de 95 mm2 de fase y neutro de 50 mm2, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV y cubierta de poliolefina termoplástica (Z1), en tubos de 160 mm a 0.7 m de superficie, enterrados en zanja normalizada. Caída de tensión máxima permitida 0,5% e intensidad de cortocircuito máxima de 50 kA.

En este caso los datos de la acometida son de la compañía IBERDROLA.

- Derivación individual de 10 m de longitud realizada con cable unipolar de cobre, tipo RZ1-K (AS) con tensión asignada 0,6/1 kV aislado con XLPE; en el interior de tubos enterrados.

- En las instalaciones interiores se usarán conductores unipolares aislados de tensión nominal mínima de 450/750 V.

- La potencia del grupo electrógeno será de 40 KVA y factor de potencia 0,9.

- Datos del CT: potencia nominal 400 KVA, de compañía, que se conectará a la red de media tensión de 30 kV y cuya potencia de cortocircuito será de 350 MVA.

- El transformador de aislamiento, será un transformador trifásico BT/BT de 10 kVA, 400 V.

| DESCRIPCIÓN | POTENCIA (W) | LONGITUD (m) |
| --- | --- | --- |
| Enfriadora | 10000 | 10 |
| Humectador | 7000 | 10 |
| Climatizador | 2000 | 10 |
| Extractor | 1000 | 10 |
| Alumbrado | 2300 | 20 |
| Tomas de corriente | 3680 | 20 |
| Rayos X portátil | 500 | 20 |
| Alumbrado emergencia | 200 | 20 |
| Control | 250 | 10 |
| Lámpara quirófano | 500 | 10 |
| Respirador | 700 | 5 |
| Equipo infusor | 600 | 5 |
| Microscopio | 300 | 5 |
| Electrobisturí | 150 | 6 |
| Panel técnico | 100 | 4 |
| Monitorización | 200 | 5 |
| Endoscopio | 500 | 5 |
| Mesa de operaciones | 1000 | 4 |

TABLA 6.1 – Previsión de potencia, longitudes y descripción de las cargas.

- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN

En este caso lo primero será definir el suministro eléctrico, el cual será un centro de transformación. Después se introducirá una línea que alimentará al cuadro del quirófano.

A continuación, introducimos las cargas para la climatización de la sala. Y una vez hecho esto introduciremos el grupo electrógeno que tendrá un circuito prioritario para dar servicio al alumbrado y a los equipos propios del quirófano.

Por último, se debe hacer la separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador BT/BT. Incluyendo además un SAI para los equipos de asistencia vital.

- CONSIDERACIONES PREVIAS

Antes de pasar a la resolución paso a paso se indicarán qué consideraciones hay que tener en cuenta para la resolución del problema; las cuales son:

- Debido a que el quirófano se encuentra dentro de un hospital y nuestro diseño comprende desde el CT, se instalará una línea a subcuadro justo después de la derivación individual, y de esta forma estaremos dando a entender que del cuadro general del hospital partirán más líneas para otros servicios del hospital. Pero en este caso en particular solo nos ocuparemos del diseño de la línea que va al cuadro del quirófano.

- Por el tipo de actividad, “Quirófano”, el local tiene la clasificación, según la ITC-BT-28, de Pública Concurrencia (uso sanitario).

- Por otra parte, la instalación eléctrica debe cumplir los requisitos particulares especificados en la ITC-BT-38 por tratarse de un quirófano.

- Se dispondrá de Alumbrado de Emergencia, tal que permita la evacuación fácil y segura del personal de su interior, en este caso la alimentación será por fuente central. La canalización de estos circuitos de alumbrado será por tubos totalmente independientes de las demás y exclusivamente para un circuito de alumbrado de emergencia.

- Además, se dispondrá de alumbrado de reemplazamiento, el cual es parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de la actividad normal durante el tiempo necesario.

- Los dispositivos alimentados a través del transformador de aislamiento no deben protegerse con diferenciales ni en el primario ni en el secundario.

- Encondiciones generales se dejarán igual los valores que vienen por defecto, tanto en el sistema de puesta a tierra como en resistividad del terreno. En este caso el esquema de conexión a tierra también es un TT, ya que es el esquema de conexión que tendrá el hospital en general (es decir el de la acometida general de la instalación), pero en el propio quirófano, será un IT.

- En  configuración hemos elegido las opciones “Por fases” para tener un análisis muy preciso de las intensidades, lo cual puede ser de mucha utilidad en instalaciones de este tipo porque nos ayudará a encontrar un posible fallo eléctrico mucho más rápido.

- También en  configuración, en bibliotecas de elementos y en concreto en cables, en familias se elegirán “sólo las libres de halógenos”; ya que en toda la instalación solo se deberán usar cables no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.

- En  opciones de cálculo se establecerá la tensión de contacto límite convencional, que para este caso serán 24 V como máximo.

- RESOLUCIÓN PASO A PASO

- Introducción de los datos de partida:

- Una vez se ha creado la obra y elegido el tipo de suministro, incluiremos la derivación individual y, por último, se introducirán los datos del enunciado, tanto en la acometida como en la derivación. En este caso tenemos un suministro para un único usuario y, por tanto, no tenemos LGA.

NOTA: En los primeros pasos de la resolución no nos hemos detenido, ya que en general en todas las obras estos pasos se suelen repetir.

- Introducir una línea que alimentará el cuadro del quirófano:

- Como se ha explicado anteriormente, se introducirá una línea al cuadro del quirófano, dejando constancia que la derivación individual es para todo el hospital pero nuestra instalación es solo la que comprende el quirófano.

- En esta línea lo único que debemos introducir será la longitud, que serán 15 m, pero todo lo demás se dejará tal cual hasta que el programa al final la dimensione.

- Introducción de las cargas de climatización:

- Las cargas que se introducirán serán: la enfriadora, el humectador, el climatizador y el extractor.

- Para mayor rapidez y facilidad en el diseño las cargas se introducirán directamente con una previsión de potencia.

- Debido a la gran potencia de la enfriadora y el humectador, se protegerán cada una de ellas con su propio diferencial y magnetotérmico.

- Por el contrario las cargas del climatizador y el extractor se agruparán con un solo diferencial.

- Un aspecto nuevo a tener en cuenta es que estas dos últimas cargas, ya que son motores, se protegerán con un guardamotor en vez de con un magnetotérmico. Y también a su vez, ya que queremos poder contralarlas, se le instalará un contactor a cada motor.

FIGURA 6.1 – Diseño de las cargas de climatización.

- Introducción del grupo electrógeno:

- Se introducirá un grupo electrógeno solo con el circuito prioritario desde el que se dará suministro a los equipos propios del quirófano y al alumbrado.

FIGURA 6.2 – Grupo electrógeno.

- Como se puede observar en la aparamenta de la figura 6.2, se ha incluido un fusible para proteger la línea del grupo, ya que este es una forma de suministro y como tal se debe proteger.

- Al marcar la opción de circuito prioritario en el grupo podemos ver que este se instala en paralelo al suministro normal.

- Introducción de las cargas del alumbrado y tomas de corriente:

- Al igual que con las cargas de climatización, introduciremos estas cargas directamente con un previsión de potencia.

- Las cargas a introducir serán: Alumbrado, tomas de corriente, rayos X portátil, alumbrado de emergencia y control.

- Las tres primeras cargas se agruparán con un solo diferencial.

- La carga del control ya que controlará, valga la redundancia, la climatización y  los gases del quirófano, se instalará sola y protegida por su propio diferencial y magnetotérmico.

- Y también el alumbrado de emergencia, tal como se indica en los datos de inicio, se instalará solo e igualmente protegido por su propio diferencial y magnetotérmico.

FIGURA 6.3 – Cargas de alumbrado y tomas.

- Introducción del transformador de aislamiento:

- Para conseguir la separación galvánica de los circuitos, se introducirá un transformador BT/BT.

FIGURA 6.4 – Parámetros línea del transformador BT/BT.

¡IMPORTANTE!

Es en la zona del propio quirófano en sí, donde se instalará un esquema de conexión a tierra IT con neutro aislado. Este esquema es el que ofrece la mejor continuidad de servicio durante el funcionamiento, ya que las corrientes de primer defecto serán prácticamente insignificantes.

Este esquema se instala justo en el transformador BT/BT, ya que el IT requiere de un alto nivel de aislamiento de la red. Además, para pasar del esquema TT, que tenemos previamente, al esquema IT siempre se hará a través de un transformador de aislamiento.

En un IT la tensión de contacto es muy baja para el primer defecto, pero es considerable para el segundo, motivo por el cual se debe controlar en todo momento el nivel de aislamiento de la instalación.

- Para saber en todo momento cual es el nivel de aislamiento en la línea del transformador se incluirá un analizador de redes.

- Introducción de las cargas aisladas:

- Una vez se ha introducido el transformador, todas las cargas que se instalen aguas abajo estarán aisladas y, por tanto, no debemos instalar ningún diferencial para estas cargas.

- Los equipos que se instalarán y de los cuales consta el propio quirófano en sí, son: microscopio, electrobisturí, panel técnico, monitorización, endoscopio y mesa de operaciones.

FIGURA 6.5 – Cargas aisladas.

- Introducción del SAI y los equipos de asistencia vital:

- Por normativa los equipos de mayor importancia deben ser alimentados por un sistema de alimentación ininterrumpida o SAI para que entren en servicio automáticamente en menos de 0,5 seg. (corte breve) con una autonomía de 2 horas.

- Los equipos que se alimentarán con el SAI son: la lámpara del quirófano, el respirador y el equipo infusor.

FIGURA 6.6 – Equipos alimentados por el SAI.

- Dimensionamiento y comprobación:

- Para finalizar y una vez terminado el diseño final, que se muestra en la figura 6.7, simplemente le damos al botón dimensionar.

FIGURA 6.7 – Diseño final de la instalación.

- Y después de corregir los posibles fallos que nos hayan podido surgir, los resultados de los cálculos, de forma resumida, han sido los que se muestran en la figura 6.8.

- Se muestran los resultados de las dos líneas desde las que tiene suministro eléctrico nuestra instalación.

FIGURA 6.9 – Resultado final en la línea del grupo electrógeno.

FIGURA 6.8 – Resultado final en la línea del cuadro del quirófano.

- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

En este caso, se mostrarán los resultados en forma de proyecto. Aunque solo será una pequeña parte del proyecto generado por el programa.

En concreto, se muestra el cálculo de la puesta a tierra, aunque solo los cálculos de protección contra contactos indirectos referidos al esquema de conexión TT:

Esquema de conexión a tierra TT

El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al valor y duración de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las personas o animales domésticos.

Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las características de los dispositivos de protección.

La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión:

| Donde: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Id |  | es la corriente de defecto; |
|  | U0 |  | es la tensión entre fase y neutro; |
|  | RA |  | es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las masas; |
|  | RB |  | es la resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de alimentación. |

La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico.

| Esquemas | Polaridad | IB (A) | Protecciones | Id (A) | IDN (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enfriadora | F+N | 43.30 | Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA | 7.69 | 0.03 |
| Humectador | F+N | 30.31 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA | 7.69 | 0.03 |
| Climatizador | F+N | 8.66 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA | 7.66 | 0.03 |
| Extractor | F+N | 4.33 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA | 7.66 | 0.03 |
| Alumbrado | F+N | 9.96 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA | 7.62 | 0.03 |
| Tomas de corriente | F+N | 15.93 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA | 7.65 | 0.03 |
| Rayos x portátil | F+N | 2.17 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA | 7.62 | 0.03 |
| Alumbrado de emergencia | F+N | 0.87 | Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA | 7.62 | 0.03 |
| Control | F+N | 1.08 | Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA | 7.66 | 0.03 |

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad.

| Esquemas | Polaridad | IB (A) | Protecciones | Inodisparo (A) | If (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI | 3F+N | 46.07 | ì07Z1-K (AS) 450/750 V Cobre, 16 mm². Unipolar | 0.250 | 0.0105 |
| Enfriadora | F+N | 43.30 | Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA | 0.015 | 0.0005 |
| Humectador | F+N | 30.31 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA | 0.015 | 0.0005 |
| Alumbrado de emergencia | F+N | 0.87 | Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA | 0.015 | 0.0010 |
| Control | F+N | 1.08 | Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA | 0.015 | 0.0005 |

- PLANOS

FIGURA 6.10 – Plano acometida, derivación individual y línea a quirófano.

FIGURA 6.11 – Plano cuadro quirófano.

FIGURA 6.12 – Plano cuadro aislado.

FIGURA 6.13 – Plano línea SAI.