CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO                             Ramon Rey Sanchez
       (Santiago de Compostela)                                                    ICT
La toma de tierra es un elemento fundamental de cualquier instalación eléctrica, protegiendo tanto a los equipos como a las personas de diferencias de potencial peligrosas. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión español:


“Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados” (Instrucción Técnica Complementaria 18).

Los objetivos de un sistema de puesta a tierra en Baja Tensión son los siguientes:

 

· Proveer seguridad a las personas limitando la tensión de contacto. 

· Proteger las instalaciones dando un camino de baja impedancia. 

· Mejorar la calidad de la señal minimizando el ruido electromagnético. 

· Establecer un potencial de referencia equipotencializando el sistema. 


Para obtener una toma de tierra eficaz es fundamental conseguir una baja resistencia de tierra, usando conductores con una sección adecuada para transportar la corriente esperada. Además deben poseer una alta resistencia a la corrosión. El valor de la resistencia eléctrica de la toma de tierra se debe medir aislada de todo elemento de naturaleza conductora, por lo que es necesario la utilización de elementos seccionadores para separar la toma de tierra del resto de la instalación durante la medición.


Otros factores determinantes a la hora de diseñar una toma de tierra son los siguientes:

 

· Para poder medir la resistencia de la toma de tierra de forma habitual es necesario colocar un registro de inspección. 

· La humedad del terreno reducirá la resistencia de tierra. 

· Los compuestos mejoradores de tierra reducen la resistividad del terreno. 

· Se debe conocer las instalaciones eléctricas o de gas enterradas para separarse la distancia de seguridad especificada en cada caso. 

· Se debe conocer las tuberías o depósitos de agua enterrados para unir la toma de tierra equipotencialmente a ellos. 


Para obtener una resistencia de puesta a tierra adecuada en terrenos con resistividad elevada deben utilizarse electrodos especiales para terrenos de baja conductividad, electrodos profundos o anillos conductores perimetrales.


Consideraciones específicas para protección contra el rayo

En particular, en un sistema de protección contra el rayo, bien sea mediante pararrayos con dispositivo de cebado, bien sea mediante mallas y puntas,  la toma de tierra es un elemento imprescindible, ya que en ella tiene lugar la dispersión de la corriente del rayo. Cada conductor de bajada debe tener una toma de tierra, constituida por elementos conductores en contacto con el terreno capaces de dispersar la corriente del rayo en éste.

 

Para cumplir estos requisitos la primera especificación marcada por las normativas es la de tener una resistencia exclusiva de la toma de tierra del pararrayos inferior a 10Ω. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el rayo es una corriente impulsional, por lo que es importante que la impedancia de la toma de tierra no sea elevada. Por lo tanto, no es aconsejable utilizar un único elemento de gran longitud. El empleo de electrodos profundos es interesante si la resistividad de la superficie es particularmente elevada y existen estratos inferiores del terreno más húmedos.Para la dispersión del rayo las configuraciones tipo radial en triángulo o en pata de ganso son adecuadas.


Estas consideraciones para mejorar la impedancia deben tenerse en cuenta al realizar la toma de tierra, ya que habitualmente las medidas posteriores se realizan con un medidor de tierra convencional (telurómetro), que registra únicamente la resistencia de la toma de tierra, esto es, su comportamiento en el caso de que la corriente fuese  continua. Una alta inductancia no sería medida por estos telurómetros y sin embargo supondría una importante barrera al paso de la corriente si esta fuese, como en el caso del rayo, impulsional.


En general, se recomienda unir la toma de tierra de los pararrayos a otras tomas de tierra existentes de la instalación. 

PROTECCIÓN CON TOMA DE 
TIERRA - RELE DIFERENCIAL

Toda instalación eléctrica tiene que estar dotada de una serie de protecciones que la hagan segura, tanto desde el punto de vista de los conductores y los aparatos a ellos conectados, como de las personas que han de trabajar con ella. 

Existen muchos tipos de protecciones, que pueden hacer una instalación eléctrica completamente segura ante cualquier contingencia, pero hay tres que deben usarse en todo tipo de instalación: de alumbrado, domesticas, de fuerza, redes de distribución, circuitos auxiliares, etc., ya sea de baja o alta tensión. Estas tres protecciones eléctricas, que describiremos con detalle a continuación son: 

a) Protección contra cortocircuitos
b) Protección contra sobrecargas 

c) Protección contra electrocución
  

PROTECCIÓN CONTRA ELECTROCUCIÓN 

Peligros de la corriente eléctrica 

Bajo los efectos de una corriente eléctrica, puede sobrevenir la muerte de una persona, por las causas siguientes: 

· Paralización del corazón 

· Atrofia de los músculos del tórax (asfixia) 

· Carbonización de los tejidos 

· Electrólisis de la sangre (solamente en c.c.), etc. 

Aunque los cuerpos humanos reaccionan de diferente manera unos de otros y dependiendo de las condiciones del momento, podemos decir que la corriente eléctrica empieza a ser peligrosa, cuando atraviesan el cuerpo humano más de 25 mA, durante más de 0,2 segundos. 

Se ha comprobado que la resistencia del cuerpo humano, con piel sana y seca, depende de la tensión que se le aplique, pudiendo variar entre 2.500 y 100.000 ohms. 
Esta resistencia también disminuye debido a la humedad, la transpiración, las heridas superficiales, al aumentar la masa muscular de las personas, si el contacto es inesperado, etc. 
También y por causas aun desconocidas se sabe que en las altas frecuencias la corriente eléctrica deja de ser peligrosa para el cuerpo humano (a partir de unos 7.000 Hz aproximadamente), y por tal motivo se emplea mucho en electromedicina. 

Debido a todo lo anteriormente expuesto, cuando se hacen cálculos sobre la seguridad contra electrocución, y con el fin de trabajar con un buen margen de seguridad, se considera que la resistencia del cuerpo humano es de 1.000 ohms. 

Por eso los reglamentos electrotécnicos fijan como tensiones peligrosas, exigiendo la instalación de protecciones contra electrocución, las siguientes: 

· 50 V, con relación a tierra, en locales secos y no conductores. 

· 24 V, con relación a tierra, en locales húmedos o mojados. 

· 15 V, en instalaciones para piscinas 


Sistemas de protección contra electrocución 

Frente a los peligros de la corriente eléctrica, la seguridad de las personas, ha de estar fundamentada en que nunca puedan estar sometidas involuntariamente a una tensión peligrosa. Por tal motivo, para la protección contra electrocución deben de ponerse los medios necesarios para que esto nunca ocurra. 

La reglamentación actual clasifica las protecciones contra contactos indirectos, que pueden dar lugar a electrocución en dos clases: 

Clase A: Esta clase consiste en tomar medidas que eviten el riesgo en todo momento, de tocar partes en tensión, o susceptibles de estarlo, y las medidas a tomar son: 

· Separación de circuitos 

· Empleo de pequeñas tensiones de seguridad (50, 24 o 15 V) 

· Separación entre partes con tensión y masas metálicas, por medio de aislamientos 

· Inaccesibilidad simultanea entre conductores y masas 

· Recubrimiento de las masas con elementos aislantes 

· Conexiones equipotenciales 

Clase B: Este sistema que es el mas empleado, tanto en instalaciones domésticas como industriales, consiste en la puesta a tierra de las masas, asociada a un dispositivo de corte automático (relé o controlador de aislamiento), que desconecte la instalación defectuosa. 

Por ello se emplean principalmente dos tipos de protecciones diferentes, a saber: 

· Puesta a tierra de las masas 

· Relés de control de aislamiento, que a su vez pueden ser: 

· Interruptores diferenciales, para redes con neutro a tierra. 

· Relés de aislamiento, para redes con neutro aislado 

PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS 

Se denomina puesta a tierra a la unión eléctrica, entre todas las masas metálicas de una instalación y un electrodo, que suele ser generalmente una placa o una jabalina de cobre o hierro galvanizado (o un conjunto de ellos), enterrados en el suelo, con el fin de conseguir una perfecta unión eléctrica entre masas y tierra, con la menor resistencia eléctrica posible, como se ve en la figura 16.4. Con esto se consigue que en el conjunto de la instalación no puedan existir tensiones peligrosas entre masas y tierra. 

	


Con la puesta a tierra se trata que las corrientes de defecto a tierra (Id), tengan un camino más fácil, que el que tendría el cuerpo de una persona que tocara la carcasa metálica bajo tensión. Por tanto como la red de tierras ha de tener una resistencia mucho menor que la del cuerpo humano, la corriente de defecto circulará por la red de tierra, en vez de hacerlo por el cuerpo de la persona, tal como se aprecia en la figura 16.5. 

	[image: image1.png]Figura 16.

M M
— —
v I v |
| | | |
= T
| |
| ———_— .
?) |
| < ! 1
| I |
S - TR
Sinpostaiom Conpestaatom
PELIGRO PROTECCION

Principios dela proteccion con puesta a tierra






En las instalaciones industriales deben de realizarse tomas de tierra independientes para: las masas metálicas de los aparatos eléctricos, para la conexión de los neutros de los transformadores de potencia y para la conexión de los descargadores o pararrayos. 

En las instalaciones domésticas y de edificios en general se conectarán a la toma de tierra: 

· Los enchufes eléctricos y las masas metálicas de aseos, baños y cocinas.

· Las instalaciones ejecutadas con tubos metálicos de: plomería, calefacción y gas, así como calderas, depósitos, instalaciones de ascensores y montacargas, y en general todo elemento metálico que pueda entrar en contacto con un cable bajo tensión. 

· Las estructuras metálicas y las armaduras de columnas y muros de hormigón.

· Las instalaciones de pararrayos.

· Las instalaciones de antenas, tanto de TV como de FM.

El tipo de toma de tierra (con placas, jabalinas, cables, etc.) dependerá generalmente, de la resistencia del terreno y de las dificultades de instalación de uno u otro tipo, para conseguir una baja resistencia de contacto a tierra. El tipo mas empleado tanto doméstica como industrialmente es el que se hace con jabalinas colocadas verticalmente en el terreno, de 1,5 o 2 metros de longitud generalmente. 

Existen muchas tablas y fórmulas para calcular las tomas de tierra, según sea el tipo de terreno o el tipo de electrodo empleado, pero son métodos laboriosos y poco exactos, por lo cual lo que se suele hacer en la práctica es medir la resistencia de la toma de tierra una vez realizada, y si aun es grande se coloca una jabalina o varias mas y se mide de nuevo. Estas es mejor colocarlas separadas unas de otras, al menos 2 metros, para conseguir menor resistencia de contacto. 
  

Medida de las tomas de tierra 

La medida que se debe de efectuar es la resistencia eléctrica existente entre los electrodos de toma de tierra y el terreno propiamente dicho. Esta medida se efectúa con unos aparatos especiales denominados Telurómetros o Medidores de toma de tierra. 

Estos aparatos constan de un ohmímetro, preparado para medir bajas resistencias, así como unos circuitos de tensión e intensidad, que se conectan por separado en el circuito a medir, por medio de tres conexiones (la toma de tierra a medir y dos electrodos auxiliares), tal como se ve en la figura 16.6. Las jabalinas o electrodos auxiliares se conectan a una distancia determinada, según el tipo de aparato empleado, para evitar los errores que puedan producir las corrientes erráticas, y el indicador nos dará la medida directa o bien deberemos de ajustarla con un potenciómetro graduado. 

La medida debe de efectuarse después de desconectar la red de tierras, de los electrodos, ya que se trata de medir solamente la resistencia que estos hacen con respecto a tierra, y el valor máximo de la resistencia de la toma de tierra ha de estar en consonancia con la sensibilidad del dispositivo de corte empleado. 

	[image: image2.png]S TIH retumetr

Tomma detierra a medir

TIIETIIIIIIIIII I I I (T T I T IT T I I I T I T I T T T I 77T T 777

10a20m 10a20m

Electrodo de Electroda de
tensicn intensidad

Figura 16.6.- Medicion de las tomas de tierra






Si denominamos Is a la sensibilidad del dispositivo de corte (relé diferencial generalmente), expresada en amperios de corriente de defecto a tierra o de fuga, según el tipo de local, la resistencia máxima de la puesta a tierra Rt ha de ser: 

- Para locales secos: Rt = 50 V / Is 

- Para locales húmedas o mojados: Rt = 24 V / Is 

- Para piscinas: Rt = 15 V / Is 

O sea cuanto mas sensible sea el dispositivo de corte, tanto mayor puede ser la resistencia de la toma de tierra. 
No obstante el Reglamento Electrotécnico de B.T. recomienda que, en edificios públicos, viviendas, locales comerciales, etc., esta nunca sea mayor de 37 ohms. 

TABLA 16.3.- RELACIÓN ENTRE SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA 

	Sensibilidad del dispositivo
	Valor máximo de la resistencia de toma 
de tierra

	0,03 A
	800 Ohms

	0,1 A
	240 Ohms

	0,3 A 
	80 Ohms

	0,5 A
	48 Ohms

	1,0 A
	24 Ohms


 

16.5.- INTERRUPTORES O RELÉS DIFERENCIALES 

El interruptor diferencial es un aparato cuya misión es desconectar una red de distribución eléctrica, cuando alguna de sus fases se pone a tierra, bien sea directamente o a través de humedades generalmente. El interruptor diferencial se activa al detectar una corriente de defecto Id, que sea superior a su umbral de sensibilidad Is. 

La protección diferencial está basada en la 1ª Ley de Kirchoff, que como ya sabemos dice: "En todo nudo de conductores, la suma de las intensidades que a él llegan, es igual a la suma de las intensidades que de él salen". Esto hace que cuando se produce la derivación a tierra de una fase, exista un desequilibrio entre la suma geométrica de las intensidades de la red; este desequilibrio, que es precisamente la corriente de defecto Id, es lo que detecta el interruptor diferencial, provocando a continuación la desconexión de la red defectuosa. 

Los interruptores diferenciales, según vemos en la figura 16.7, constan de un transformador, cuyo primario esta formado por todas las fases de la red, incluido el neutro, que atraviesan un núcleo toroidal (T), y el arrollamiento secundario está formado por una pequeña bobina (S). 

	[image: image3.png]Secunduio

o
®
= s
[0 '
(T =l "
e e
it M) 1@l
~< 4]
T

Puestas  toma
- Funcionamiento y conexion del interruptor diferen cial

Figura 16.






El arrollamiento secundario (S) se conecta luego a un relé que actúa sobre el mecanismo de desconexión del interruptor (B). Todo ello se halla contenido en una caja aislante, con bornes de entrada y salida de red, y pueden ser: Monopolares, Bipolares, Tripolares y Tetrapolares, estos últimos para redes trifásicas con neutro distribuido. 

Mientras no exista ninguna derivación a tierra en la instalación, la suma geométrica de las intensidades que circulan por los conductores, será igual a cero (Id = 0), permaneciendo el interruptor cerrado. Por el contrario cuando exista una derivación a tierra de una fase, aparece una corriente de defecto o fuga Id, que induce una corriente en el secundario del transformador toroidal; cuando la corriente de defecto Id sea igual o mayor que la sensibilidad del interruptor Is, el mecanismo de desconexión abre el interruptor. Una vez reparada la avería, el interruptor diferencial debe de cerrarse manualmente. 

En la figura 16.8, se explica el funcionamiento, con un ejemplo monofásico, muy fácil de entender. 

	[image: image4.png]-0
-

3
:
3
5
£
z
H
]
£
E
i
&







Así a la vista del dibujo, en el cual la primera figura representa la red en buen estado y la segunda con la fase S a tierra, tenemos: 

· Red en buen estado: Is + It = Id = 0 A 

· Red con fase a tierra: Is + It = Id = 0,7 A 


Ensayo de funcionamiento 

Para verificar el correcto funcionamiento de los interruptores diferenciales, estos poseen un pulsador de prueba Pp, que al pulsarlo cortocircuita dos fases, a través de una resistencia, que permite el paso de una corriente algo mayor a la sensibilidad del interruptor Is, con lo cual al provocar un desequilibrio entre las fases origina la desconexión del mismo. 


Sensibilidad de los interruptores diferenciales 

Los interruptores diferenciales se fabrican para muchos valores de sensibilidad (Is), según sea la longitud de las lineas a proteger y el tipo y condiciones de la instalación, incluso se fabrican con sensibilidad ajustable, para que el usuario la adapte a su instalación. 

No obstante los empleados domésticamente y en instalaciones de poca potencia, que se suelen fabricar compactos y para intensidades nominales de entre 5 y 125 A, suelen tener dos tipos de sensibilidad fija sin posibilidad de ser modificada. Estas son: 

· Interruptores de media sensibilidad ........ Is = 0,3 A = 300 mA 

· Interruptores de alta sensibilidad ............ Is = 0,03 A = 30 mA 

Los primeros, que son los mas utilizados, y se deben de emplear en las instalaciones con puesta a tierra; mientras que los segundos, se podrían emplear incluso en instalaciones sin puesta a tierra, debido a la pequeña corriente de fuga que necesitan para su desconexión. 

Los interruptores diferenciales de gran potencia, de 150 a mas de 1.000 A, que se emplean para la protección de las instalaciones industriales de gran potencia y baja tensión, suelen tener sensibilidad ajustable en escalones, siendo los valores mas normales: 0,03; 0,1; 0,3; 0,5, 0,8; 1 y 2 A. 
  
  

16.6.- INTERRUPTORES DIFERENCIALES INDUSTRIALES 

Estos interruptores, que como ya dijimos suelen tener la sensibilidad ajustable, suelen fabricarse en dos partes: 
Por un lado se monta el transformador toroidal, que suele ser de gran tamaño, sobre la red a proteger y aparte se monta el relé diferencial, que incluye todos los elementos de desconexión y verificación de funcionamiento, tal como se ve en la figura 16.9. 

	[image: image5.png]INTERRUPTOR PRINCIPAL T TOROIDAL
[ [
i i i mm |
. T i

T T

[ - \:7\:‘ \‘L‘J

) RELE
Desonexiin [ O |orerevecia

Alineniacisn L

Figura 16.9.- Interruptor diferencial para redes de gran potencia

e






Dependiendo de la potencia del interruptor, el bloque que contiene los elementos de desconexión, puede contener también el interruptor propiamente dicho, o bien actuar sobre el interruptor automático de la red, al igual que el resto de las protecciones. 
  

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varia también con la profundidad.

La tabla 3 da, a título de orientación, unos valores de la resistividad para un cierto número de terrenos. Con objeto de obtener una primera aproximación de la resistencia a tierra, los cálculos pueden efectuarse utilizando los valores medios indicados en la tabla 4.

Aunque los cálculos efectuados a partir de estos valores no dan más que un valor muy aproximado de la resistencia a tierra del electrodo, la medida de resistencia de tierra de este electrodo puede permitir, aplicando las fórmulas dadas en la tabla 5, estimar el valor medio local de la resistividad del terreno. El conocimiento de este valor puede ser útil para trabajos posteriores efectuados, en condiciones análogas.
Tabla 3. Valores orientativos de la resistividad en función del terreno
	Naturaleza terreno
	Resistividad en Ohm.m

	Terrenos pantanosos 

Limo

Humus

Turba húmeda

 

Arcilla plástica

Margas y Arcillas compactas

Margas del Jurásico

 

Arena arcillosas

Arena silícea

Suelo pedregoso cubierto de césped

Suelo pedregoso desnudo

 

Calizas blandas

Calizas compactas

Calizas agrietadas

Pizarras

Roca de mica y cuarzo

 

Granitos y gres procedente de alteración

Granito y gres muy alterado
	de algunas unidades a 30 

20 a 100

10 a 150

5 a 100

 

50

100 a 200

30 a 40

 

50 a 500

200 a 3.000

300 a 5.00

1500 a 3.000

 

100 a 300

1.000 a 5.000

500 a 1.000

50 a 300

800

 

1.500 a 10.000

100 a 600


Tabla 4. Valores medios aproximados de la resistividad en función del terreno.
	Naturaleza del terreno
	Valor medio de la resistividad
Ohm.m

	Terrenos cultivables y fértiles, terraplenes compactos y húmedos 

 

Terraplenes cultivables poco fértiles y otros terraplenes

 

Suelos pedregosos desnudos, arenas secas permeables
	  

50

 

 

500

 

 

3.000








