## Datos tomados a man
Fecha/Hora | Protot.1(Caudal m3/h) | Protot.1(Enerxia kwh) | Protot.2(Caudal m3/h) | Protot.2(Enerxia kwh)
10/03/2017 09:36:00 | 0.282 |  | 0.984
10/03/2017 09:37:00
10/03/2017 09:38:00
10/03/2017 09:39:00
10/03/2017 09:40:00 | 0.276 | 24 | 0.984 | 26.7
10/03/2017 09:41:00
10/03/2017 09:42:00
10/03/2017 09:43:00
10/03/2017 09:44:00
10/03/2017 09:45:00
10/03/2017 09:46:00
10/03/2017 09:47:00
10/03/2017 09:48:00
10/03/2017 09:49:00
10/03/2017 09:50:00
10/03/2017 09:51:00
10/03/2017 09:52:00
10/03/2017 09:53:00
10/03/2017 09:54:00
10/03/2017 09:55:00
10/03/2017 09:56:00 | 0.262 | 25.9 | 0.981 | 28.2
10/03/2017 09:57:00
10/03/2017 09:58:00
10/03/2017 09:59:00
10/03/2017 10:00:00
10/03/2017 10:01:00
10/03/2017 10:02:00
10/03/2017 10:03:00 | 0.263 | 26.6 | 0.979 | 29.1
10/03/2017 10:04:00
10/03/2017 10:05:00
10/03/2017 10:06:00
10/03/2017 10:07:00
10/03/2017 10:08:00
10/03/2017 10:09:00
10/03/2017 10:10:00
10/03/2017 10:11:00
10/03/2017 10:12:00
10/03/2017 10:13:00
10/03/2017 10:14:00
10/03/2017 10:15:00
10/03/2017 10:16:00
10/03/2017 10:17:00
10/03/2017 10:18:00
10/03/2017 10:19:00
10/03/2017 10:20:00
10/03/2017 10:21:00 | 0.42 | 28.3 | 0.98 | 31.3
10/03/2017 10:22:00
10/03/2017 10:23:00
10/03/2017 10:24:00
10/03/2017 10:25:00
10/03/2017 10:26:00
10/03/2017 10:27:00
10/03/2017 10:28:00
10/03/2017 10:29:00
10/03/2017 10:30:00
10/03/2017 10:31:00
10/03/2017 10:32:00
10/03/2017 10:33:00
10/03/2017 10:34:00
10/03/2017 10:35:00
10/03/2017 10:36:00
10/03/2017 10:37:00
10/03/2017 10:38:00
10/03/2017 10:39:00
10/03/2017 10:40:00
10/03/2017 10:41:00
10/03/2017 10:42:00
10/03/2017 10:43:00
10/03/2017 10:44:00
10/03/2017 10:45:00
10/03/2017 10:46:00 | 0.413 | 30.6 | 976 | 33.8
10/03/2017 10:47:00
10/03/2017 10:48:00
| Prototipo 1 |  | Prototipo 2
| PROPANO |  | COMERCIAL

## RS1-002 CRT-1
Fecha/Hora | Temp.retorno interc.(Pb1) | Temp.saida interc.(Pb2) | Temp.bateria ext (Pb3) | DESXEO | FRIO | CALOR
10/03/2017 09:36:00 | 19.1 | 8.3 | 35.6 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:37:00 | 18.9 | 8.1 | 35.6 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:38:00 | 18.7 | 8.1 | 35.6 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:39:00 | 18.4 | 8.1 | 35.3 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:40:00 | 18.2 | 8.2 | 35.3 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:41:00 | 17.1 | 32 | 11.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 09:42:00 | 17.1 | 31.5 | 10.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 09:43:00 | 17.1 | 32.5 | 9.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 09:44:00 | 17.1 | 31.4 | 9.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 09:45:00 | 17 | 32 | 9.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 09:46:00 | 17 | 32.4 | 9.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 09:47:00 | 17 | 31.4 | 9.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 09:48:00 | 17 | 32.5 | 8.8 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 09:49:00 | 17 | 31.8 | 8.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 09:50:00 | 17 | 31.4 | 7.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 09:51:00 | 17 | 32.5 | 6.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 09:52:00 | 17 | 31.4 | 7.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 09:53:00 | 17 | 32.5 | 6.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 09:54:00 | 17 | 31.4 | 6.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 09:55:00 | 17 | 32.8 | 6.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 09:56:00 | 17 | 31.6 | 6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 09:57:00 | 17 | 31.8 | 5.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 09:58:00 | 17 | 32.3 | 5.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 09:59:00 | 17 | 31.4 | 5.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:00:00 | 17 | 32.7 | 5.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:01:00 | 17 | 31.3 | 5.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:02:00 | 17 | 32.6 | 5.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:03:00 | 17 | 31.9 | 5.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:04:00 | 17.3 | 32 | 5.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:05:00 | 17.9 | 32.5 | 5.7 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:06:00 | 19.8 | 32.3 | 5.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:07:00 | 22.4 | 33 | 5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:08:00 | 24.9 | 34.2 | 4.8 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:09:00 | 26.7 | 35.8 | 5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:10:00 | 27.9 | 37.2 | 5.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:11:00 | 28.7 | 38.4 | 5.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:12:00 | 29.3 | 39.2 | 5.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:13:00 | 29.7 | 39.7 | 5.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:14:00 | 30 | 40.1 | 5.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:15:00 | 30.2 | 40.3 | 5.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:16:00 | 30.3 | 40.5 | 5.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:17:00 | 30.4 | 40.7 | 5.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:18:00 | 30.5 | 40.9 | 5.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:19:00 | 30.5 | 41.1 | 5.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:20:00 | 30.6 | 41.1 | 4.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:21:00 | 30.7 | 41.2 | 5.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:22:00 | 30.7 | 41.3 | 5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:23:00 | 30.8 | 41.4 | 5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:24:00 | 30.9 | 41.4 | 4.8 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:25:00 | 30.9 | 41.4 | 4.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:26:00 | 31.1 | 41.5 | 5.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:27:00 | 31.2 | 41.8 | 5.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:28:00 | 31.4 | 42 | 5.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:29:00 | 31.7 | 42.2 | 5.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:30:00 | 32 | 42.4 | 5.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:31:00 | 32.5 | 42.6 | 5.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:32:00 | 33 | 42.9 | 5.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:33:00 | 33.7 | 43.4 | 4.8 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:34:00 | 34.5 | 43.9 | 5.1 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:35:00 | 35.3 | 44.8 | 5.3 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:36:00 | 36 | 45.6 | 5.8 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:37:00 | 36.6 | 46.3 | 5.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:38:00 | 37.1 | 46.9 | 5.4 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:39:00 | 37.6 | 47.4 | 6.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:40:00 | 37.9 | 47.9 | 6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:41:00 | 38.3 | 48.2 | 5.8 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:42:00 | 38.6 | 48.5 | 6.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:43:00 | 38.8 | 48.9 | 6.6 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:44:00 | 39 | 49.3 | 6.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:45:00 | 39.1 | 49.5 | 6.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:46:00 | 39.3 | 49.8 | 7.2 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:47:00 | 39.4 | 49 | 6.5 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR
10/03/2017 10:48:00 | 39.6 | 47.5 | 6.9 | NO ACTIVO | NO ACTIVO | ACTIVAR

## RS1-008 Temp.sup.dep1
Fecha/Hora | Temp.alto dep1
10/03/2017 09:36:00 | 21.1
10/03/2017 09:37:00 | 20.9
10/03/2017 09:38:00 | 20.7
10/03/2017 09:39:00 | 20.5
10/03/2017 09:40:00 | 20.3
10/03/2017 09:41:00 | 24.4
10/03/2017 09:42:00 | 26.3
10/03/2017 09:43:00 | 27.7
10/03/2017 09:44:00 | 28.7
10/03/2017 09:45:00 | 29.2
10/03/2017 09:46:00 | 29.8
10/03/2017 09:47:00 | 30
10/03/2017 09:48:00 | 30.2
10/03/2017 09:49:00 | 30.4
10/03/2017 09:50:00 | 30.5
10/03/2017 09:51:00 | 30.5
10/03/2017 09:52:00 | 30.5
10/03/2017 09:53:00 | 30.5
10/03/2017 09:54:00 | 30.5
10/03/2017 09:55:00 | 30.5
10/03/2017 09:56:00 | 30.6
10/03/2017 09:57:00 | 30.6
10/03/2017 09:58:00 | 30.6
10/03/2017 09:59:00 | 30.6
10/03/2017 10:00:00 | 30.7
10/03/2017 10:01:00 | 30.7
10/03/2017 10:02:00 | 30.7
10/03/2017 10:03:00 | 30.6
10/03/2017 10:04:00 | 30.6
10/03/2017 10:05:00 | 30.6
10/03/2017 10:06:00 | 30.7
10/03/2017 10:07:00 | 30.7
10/03/2017 10:08:00 | 30.8
10/03/2017 10:09:00 | 31.1
10/03/2017 10:10:00 | 31.5
10/03/2017 10:11:00 | 32.1
10/03/2017 10:12:00 | 32.7
10/03/2017 10:13:00 | 33.5
10/03/2017 10:14:00 | 34.2
10/03/2017 10:15:00 | 35
10/03/2017 10:16:00 | 35.6
10/03/2017 10:17:00 | 36.1
10/03/2017 10:18:00 | 36.6
10/03/2017 10:19:00 | 36.9
10/03/2017 10:20:00 | 37.3
10/03/2017 10:21:00 | 37.5
10/03/2017 10:22:00 | 37.7
10/03/2017 10:23:00 | 38
10/03/2017 10:24:00 | 38.2
10/03/2017 10:25:00 | 38.4
10/03/2017 10:26:00 | 38.5
10/03/2017 10:27:00 | 38.5
10/03/2017 10:28:00 | 38.7
10/03/2017 10:29:00 | 38.9
10/03/2017 10:30:00 | 39
10/03/2017 10:31:00 | 39.2
10/03/2017 10:32:00 | 39.3
10/03/2017 10:33:00 | 39.5
10/03/2017 10:34:00 | 39.7
10/03/2017 10:35:00 | 40
10/03/2017 10:36:00 | 40.3
10/03/2017 10:37:00 | 40.7
10/03/2017 10:38:00 | 41.2
10/03/2017 10:39:00 | 41.8
10/03/2017 10:40:00 | 42.3
10/03/2017 10:41:00 | 42.9
10/03/2017 10:42:00 | 43.4
10/03/2017 10:43:00 | 43.9
10/03/2017 10:44:00 | 44.3
10/03/2017 10:45:00 | 44.7
10/03/2017 10:46:00 | 45.1
10/03/2017 10:47:00 | 45.4
10/03/2017 10:48:00 | 45.7

## RS1-004 CRT-2
Fecha/Hora | Temp.retorno interc.(Pb1) | Temp.saida interc.(Pb2) | Temp.bateria ext (Pb3) | DESXEO | FRIO | CALOR
10/03/2017 09:36:00 | 20.5 | 18.5 | 25.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:37:00 | 20.4 | 18.4 | 25.8 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:38:00 | 20.1 | 18.2 | 25.9 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:39:00 | 19.9 | 18.1 | 25.9 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:40:00 | 19.8 | 18 | 26 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:41:00 | 18 | 19 | 25.2 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:42:00 | 18 | 19.4 | 24.8 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:43:00 | 17.9 | 19.9 | 24.5 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:44:00 | 17.9 | 20.5 | 24 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:45:00 | 17.9 | 21 | 23.6 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:46:00 | 17.9 | 21.4 | 23.2 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:47:00 | 17.9 | 21.8 | 22.8 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:48:00 | 17.9 | 22.2 | 22.4 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:49:00 | 18.1 | 22.7 | 22.1 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:50:00 | 18.3 | 23.3 | 21.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:51:00 | 18.6 | 23.6 | 21.4 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:52:00 | 18.9 | 24.1 | 21.2 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:53:00 | 19.2 | 24.5 | 20.9 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:54:00 | 19.6 | 25 | 20.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:55:00 | 20 | 25.4 | 20.4 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:56:00 | 20.4 | 25.8 | 20.3 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:57:00 | 20.8 | 26.1 | 20 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:58:00 | 21.3 | 26.4 | 19.9 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 09:59:00 | 21.8 | 26.7 | 19.8 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:00:00 | 22.4 | 27.2 | 19.6 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:01:00 | 22.9 | 27.6 | 19.5 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:02:00 | 23.4 | 28.1 | 19.4 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:03:00 | 23.9 | 28.5 | 19.3 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:04:00 | 24.4 | 29 | 19.2 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:05:00 | 24.8 | 29.4 | 19.1 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:06:00 | 25.3 | 29.8 | 19 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:07:00 | 25.8 | 30.2 | 19 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:08:00 | 26.3 | 30.6 | 18.9 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:09:00 | 26.7 | 31.1 | 18.9 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:10:00 | 27.1 | 31.5 | 18.8 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:11:00 | 27.5 | 31.9 | 18.8 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:12:00 | 28.1 | 32.3 | 18.8 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:13:00 | 28.6 | 32.8 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:14:00 | 29 | 33.3 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:15:00 | 29.4 | 33.6 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:16:00 | 29.8 | 33.9 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:17:00 | 30.3 | 34.3 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:18:00 | 30.8 | 34.6 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:19:00 | 31.3 | 35 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:20:00 | 31.7 | 35.4 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:21:00 | 32.2 | 35.9 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:22:00 | 32.6 | 36.3 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:23:00 | 33.1 | 36.7 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:24:00 | 33.5 | 37.1 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:25:00 | 33.9 | 37.4 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:26:00 | 34.3 | 37.8 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:27:00 | 34.6 | 38 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:28:00 | 35.1 | 38.3 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:29:00 | 35.4 | 38.7 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:30:00 | 35.9 | 39 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:31:00 | 36.3 | 39.3 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:32:00 | 36.7 | 39.7 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:33:00 | 37.1 | 40 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:34:00 | 37.5 | 40.3 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:35:00 | 37.8 | 40.6 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:36:00 | 38.3 | 40.9 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:37:00 | 38.6 | 41.3 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:38:00 | 39 | 41.6 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:39:00 | 39.4 | 41.7 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:40:00 | 39.7 | 41.9 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:41:00 | 40.1 | 42.2 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:42:00 | 40.5 | 42.4 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:43:00 | 40.8 | 42.7 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:44:00 | 41.2 | 43.1 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:45:00 | 41.6 | 43.4 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:46:00 | 41.9 | 43.6 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:47:00 | 42.2 | 43.9 | 18.7 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO
10/03/2017 10:48:00 | 42.4 | 44 | 18.8 | NO ACTIVO | ACTIVAR | NO ACTIVO

## RS1-014 Temp.sup.dep2
Fecha/Hora | Temp.superior depos2
10/03/2017 09:36:00 | 19.4
10/03/2017 09:37:00 | 19.3
10/03/2017 09:38:00 | 18.9
10/03/2017 09:39:00 | 18.7
10/03/2017 09:40:00 | 18.5
10/03/2017 09:41:00 | 17.3
10/03/2017 09:42:00 | 17.5
10/03/2017 09:43:00 | 17.7
10/03/2017 09:44:00 | 18.1
10/03/2017 09:45:00 | 18.6
10/03/2017 09:46:00 | 19.1
10/03/2017 09:47:00 | 19.6
10/03/2017 09:48:00 | 20.2
10/03/2017 09:49:00 | 20.6
10/03/2017 09:50:00 | 21.2
10/03/2017 09:51:00 | 21.6
10/03/2017 09:52:00 | 22.4
10/03/2017 09:53:00 | 22.9
10/03/2017 09:54:00 | 23.6
10/03/2017 09:55:00 | 24.3
10/03/2017 09:56:00 | 24.9
10/03/2017 09:57:00 | 25.6
10/03/2017 09:58:00 | 26.1
10/03/2017 09:59:00 | 26.5
10/03/2017 10:00:00 | 27.1
10/03/2017 10:01:00 | 27.6
10/03/2017 10:02:00 | 28.2
10/03/2017 10:03:00 | 28.8
10/03/2017 10:04:00 | 29.5
10/03/2017 10:05:00 | 30
10/03/2017 10:06:00 | 30.5
10/03/2017 10:07:00 | 31.1
10/03/2017 10:08:00 | 31.6
10/03/2017 10:09:00 | 32.1
10/03/2017 10:10:00 | 32.6
10/03/2017 10:11:00 | 33.1
10/03/2017 10:12:00 | 33.7
10/03/2017 10:13:00 | 34.2
10/03/2017 10:14:00 | 34.8
10/03/2017 10:15:00 | 35.3
10/03/2017 10:16:00 | 35.8
10/03/2017 10:17:00 | 36.3
10/03/2017 10:18:00 | 36.7
10/03/2017 10:19:00 | 37.2
10/03/2017 10:20:00 | 37.7
10/03/2017 10:21:00 | 38.3
10/03/2017 10:22:00 | 38.8
10/03/2017 10:23:00 | 39.3
10/03/2017 10:24:00 | 39.7
10/03/2017 10:25:00 | 40.2
10/03/2017 10:26:00 | 40.6
10/03/2017 10:27:00 | 41
10/03/2017 10:28:00 | 41.5
10/03/2017 10:29:00 | 42
10/03/2017 10:30:00 | 42.4
10/03/2017 10:31:00 | 42.8
10/03/2017 10:32:00 | 43.3
10/03/2017 10:33:00 | 43.7
10/03/2017 10:34:00 | 44.1
10/03/2017 10:35:00 | 44.4
10/03/2017 10:36:00 | 44.8
10/03/2017 10:37:00 | 45.2
10/03/2017 10:38:00 | 45.7
10/03/2017 10:39:00 | 46.1
10/03/2017 10:40:00 | 46.4
10/03/2017 10:41:00 | 46.7
10/03/2017 10:42:00 | 47.1
10/03/2017 10:43:00 | 47.4
10/03/2017 10:44:00 | 47.8
10/03/2017 10:45:00 | 48.2
10/03/2017 10:46:00 | 48.5
10/03/2017 10:47:00 | 48.9
10/03/2017 10:48:00 | 49.1

## RS1-007 Temp.inf.dep1
Fecha/Hora | Temp.inf.deposito1
10/03/2017 09:36:00 | 19.4
10/03/2017 09:37:00 | 19.1
10/03/2017 09:38:00 | 18.9
10/03/2017 09:39:00 | 18.5
10/03/2017 09:40:00 | 18.3
10/03/2017 09:41:00 | 16.9
10/03/2017 09:42:00 | 16.9
10/03/2017 09:43:00 | 16.9
10/03/2017 09:44:00 | 16.9
10/03/2017 09:45:00 | 16.9
10/03/2017 09:46:00 | 16.9
10/03/2017 09:47:00 | 16.9
10/03/2017 09:48:00 | 17
10/03/2017 09:49:00 | 17
10/03/2017 09:50:00 | 17
10/03/2017 09:51:00 | 17.1
10/03/2017 09:52:00 | 17.1
10/03/2017 09:53:00 | 17.1
10/03/2017 09:54:00 | 17.1
10/03/2017 09:55:00 | 17.4
10/03/2017 09:56:00 | 19.1
10/03/2017 09:57:00 | 23.3
10/03/2017 09:58:00 | 27.1
10/03/2017 09:59:00 | 29.7
10/03/2017 10:00:00 | 31
10/03/2017 10:01:00 | 31.8
10/03/2017 10:02:00 | 32.3
10/03/2017 10:03:00 | 32.5
10/03/2017 10:04:00 | 32.6
10/03/2017 10:05:00 | 32.7
10/03/2017 10:06:00 | 32.8
10/03/2017 10:07:00 | 32.9
10/03/2017 10:08:00 | 32.9
10/03/2017 10:09:00 | 32.9
10/03/2017 10:10:00 | 32.9
10/03/2017 10:11:00 | 33
10/03/2017 10:12:00 | 33
10/03/2017 10:13:00 | 33
10/03/2017 10:14:00 | 33.1
10/03/2017 10:15:00 | 33.1
10/03/2017 10:16:00 | 33.2
10/03/2017 10:17:00 | 33.3
10/03/2017 10:18:00 | 33.3
10/03/2017 10:19:00 | 33.5
10/03/2017 10:20:00 | 33.8
10/03/2017 10:21:00 | 34.2
10/03/2017 10:22:00 | 34.6
10/03/2017 10:23:00 | 35.2
10/03/2017 10:24:00 | 35.9
10/03/2017 10:25:00 | 36.5
10/03/2017 10:26:00 | 37.5
10/03/2017 10:27:00 | 38.6
10/03/2017 10:28:00 | 39.6
10/03/2017 10:29:00 | 40.3
10/03/2017 10:30:00 | 40.8
10/03/2017 10:31:00 | 41.4
10/03/2017 10:32:00 | 41.8
10/03/2017 10:33:00 | 42.1
10/03/2017 10:34:00 | 42.4
10/03/2017 10:35:00 | 42.5
10/03/2017 10:36:00 | 42.7
10/03/2017 10:37:00 | 42.9
10/03/2017 10:38:00 | 43
10/03/2017 10:39:00 | 43.2
10/03/2017 10:40:00 | 43.3
10/03/2017 10:41:00 | 43.5
10/03/2017 10:42:00 | 43.7
10/03/2017 10:43:00 | 43.8
10/03/2017 10:44:00 | 43.9
10/03/2017 10:45:00 | 44.1
10/03/2017 10:46:00 | 44.3
10/03/2017 10:47:00 | 44.6
10/03/2017 10:48:00 | 44.9

## RS1-001 Anal.redes1
Fecha/Hora | Potencia activa TOTAL | Potencia reactiva TOTAL | Enerxia activa TOTAL | Enerxia reactiva TOTAL
10/03/2017 09:36:00 | 2285 | 1799.3 | 5.9 | 4.1
10/03/2017 09:37:00 | 2191 | 1794.6 | 5.9 | 4.1
10/03/2017 09:38:00 | 2319 | 1837.7 | 5.9 | 4.2
10/03/2017 09:39:00 | 2227 | 1802.8 | 6 | 4.2
10/03/2017 09:40:00 | 2271 | 1798.9 | 6 | 4.2
10/03/2017 09:41:00 | 1949 | 1703.1 | 0.1 | 0.1
10/03/2017 09:42:00 | 1814 | 1695.6 | 0.1 | 0.1
10/03/2017 09:43:00 | 1903 | 1696.4 | 0.2 | 0.1
10/03/2017 09:44:00 | 1952 | 1710.2 | 0.2 | 0.2
10/03/2017 09:45:00 | 1823 | 1675.2 | 0.2 | 0.2
10/03/2017 09:46:00 | 1817 | 1706.9 | 0.3 | 0.2
10/03/2017 09:47:00 | 1920 | 1692.6 | 0.3 | 0.3
10/03/2017 09:48:00 | 1796 | 1671.2 | 0.3 | 0.3
10/03/2017 09:49:00 | 1989 | 1726.2 | 0.4 | 0.3
10/03/2017 09:50:00 | 1802 | 1696.8 | 0.4 | 0.3
10/03/2017 09:51:00 | 1931 | 1678.3 | 0.4 | 0.4
10/03/2017 09:52:00 | 1898 | 1730.6 | 0.5 | 0.4
10/03/2017 09:53:00 | 1786 | 1666.2 | 0.5 | 0.4
10/03/2017 09:54:00 | 1971 | 1741.3 | 0.5 | 0.5
10/03/2017 09:55:00 | 1806 | 1674.8 | 0.5 | 0.5
10/03/2017 09:56:00 | 1940 | 1721.6 | 0.6 | 0.5
10/03/2017 09:57:00 | 1829 | 1679.7 | 0.6 | 0.5
10/03/2017 09:58:00 | 1861 | 1692.3 | 0.6 | 0.6
10/03/2017 09:59:00 | 1925 | 1680.5 | 0.7 | 0.6
10/03/2017 10:00:00 | 1852 | 1677.8 | 0.7 | 0.6
10/03/2017 10:01:00 | 1884 | 1701.2 | 0.7 | 0.7
10/03/2017 10:02:00 | 1821 | 1681.1 | 0.8 | 0.7
10/03/2017 10:03:00 | 1919 | 1730.7 | 0.8 | 0.7
10/03/2017 10:04:00 | 1900 | 1702.8 | 0.8 | 0.7
10/03/2017 10:05:00 | 1834 | 1676 | 0.9 | 0.8
10/03/2017 10:06:00 | 1958 | 1739.5 | 0.9 | 0.8
10/03/2017 10:07:00 | 1987 | 1703.7 | 0.9 | 0.8
10/03/2017 10:08:00 | 2102 | 1717.1 | 1 | 0.9
10/03/2017 10:09:00 | 2023 | 1741.9 | 1 | 0.9
10/03/2017 10:10:00 | 2117 | 1712.8 | 1 | 0.9
10/03/2017 10:11:00 | 2062 | 1656.4 | 1.1 | 0.9
10/03/2017 10:12:00 | 2168 | 1694.1 | 1.1 | 1
10/03/2017 10:13:00 | 2115 | 1674.1 | 1.1 | 1
10/03/2017 10:14:00 | 2198 | 1712.3 | 1.2 | 1
10/03/2017 10:15:00 | 2054 | 1704.4 | 1.2 | 1.1
10/03/2017 10:16:00 | 2215 | 1716.5 | 1.2 | 1.1
10/03/2017 10:17:00 | 2103 | 1681.5 | 1.3 | 1.1
10/03/2017 10:18:00 | 2202 | 1692.8 | 1.3 | 1.1
10/03/2017 10:19:00 | 2101 | 1713.8 | 1.3 | 1.2
10/03/2017 10:20:00 | 2199 | 1744 | 1.4 | 1.2
10/03/2017 10:21:00 | 2149 | 1725.9 | 1.4 | 1.2
10/03/2017 10:22:00 | 2172 | 1728.3 | 1.5 | 1.3
10/03/2017 10:23:00 | 2154 | 1709 | 1.5 | 1.3
10/03/2017 10:24:00 | 2230 | 1755.1 | 1.5 | 1.3
10/03/2017 10:25:00 | 2092 | 1736.6 | 1.6 | 1.3
10/03/2017 10:26:00 | 2173 | 1695.3 | 1.6 | 1.4
10/03/2017 10:27:00 | 2212 | 1733.2 | 1.6 | 1.4
10/03/2017 10:28:00 | 2101 | 1671.9 | 1.7 | 1.4
10/03/2017 10:29:00 | 2255 | 1717.6 | 1.7 | 1.5
10/03/2017 10:30:00 | 2144 | 1707.3 | 1.7 | 1.5
10/03/2017 10:31:00 | 2293 | 1716.7 | 1.8 | 1.5
10/03/2017 10:32:00 | 2198 | 1721.2 | 1.8 | 1.5
10/03/2017 10:33:00 | 2312 | 1729.9 | 1.9 | 1.6
10/03/2017 10:34:00 | 2276 | 1744 | 1.9 | 1.6
10/03/2017 10:35:00 | 2242 | 1702.6 | 1.9 | 1.6
10/03/2017 10:36:00 | 2357 | 1707.3 | 2 | 1.7
10/03/2017 10:37:00 | 2373 | 1723.1 | 2 | 1.7
10/03/2017 10:38:00 | 2414 | 1778 | 2 | 1.7
10/03/2017 10:39:00 | 2265 | 1724.4 | 2.1 | 1.7
10/03/2017 10:40:00 | 2390 | 1737.6 | 2.1 | 1.8
10/03/2017 10:41:00 | 2386 | 1754.9 | 2.2 | 1.8
10/03/2017 10:42:00 | 2312 | 1710.2 | 2.2 | 1.8
10/03/2017 10:43:00 | 2412 | 1761.8 | 2.2 | 1.9
10/03/2017 10:44:00 | 2376 | 1748.7 | 2.3 | 1.9
10/03/2017 10:45:00 | 2438 | 1743.1 | 2.3 | 1.9
10/03/2017 10:46:00 | 2551 | 1805 | 2.4 | 2
10/03/2017 10:47:00 | 2150 | 1770.1 | 2.4 | 2
10/03/2017 10:48:00 | 2465 | 1772.7 | 2.4 | 2

## RS1-003 Anal.redes2
Fecha/Hora | Potencia activa TOTAL | Potencia reactiva TOTAL | Enerxia activa TOTAL | Enerxia reactiva TOTAL
10/03/2017 09:36:00 | 1027 | -369 | 4.6 | 0
10/03/2017 09:37:00 | 1022 | -366.4 | 4.6 | 0
10/03/2017 09:38:00 | 1064 | -369.7 | 4.6 | 0
10/03/2017 09:39:00 | 1072 | -366.7 | 4.6 | 0
10/03/2017 09:40:00 | 1058 | -379.6 | 4.7 | 0
10/03/2017 09:41:00 | 565 | -301.4 | 0 | 0
10/03/2017 09:42:00 | 804 | -330.6 | 0 | 0
10/03/2017 09:43:00 | 1055 | -359.3 | 0 | 0
10/03/2017 09:44:00 | 1314 | -377.5 | 0 | 0
10/03/2017 09:45:00 | 1584 | -405.1 | 0.1 | 0
10/03/2017 09:46:00 | 1865 | -414.7 | 0.1 | 0
10/03/2017 09:47:00 | 1892 | -423.8 | 0.1 | 0
10/03/2017 09:48:00 | 2241 | -412.2 | 0.2 | 0
10/03/2017 09:49:00 | 2649 | -401 | 0.2 | 0
10/03/2017 09:50:00 | 2656 | -409.6 | 0.2 | 0
10/03/2017 09:51:00 | 2705 | -383.8 | 0.3 | 0
10/03/2017 09:52:00 | 2734 | -399.2 | 0.3 | 0
10/03/2017 09:53:00 | 2805 | -382 | 0.4 | 0
10/03/2017 09:54:00 | 2799 | -387.8 | 0.4 | 0
10/03/2017 09:55:00 | 2797 | -398.8 | 0.5 | 0
10/03/2017 09:56:00 | 2818 | -380 | 0.5 | 0
10/03/2017 09:57:00 | 2825 | -407.4 | 0.6 | 0
10/03/2017 09:58:00 | 2848 | -386.4 | 0.6 | 0
10/03/2017 09:59:00 | 2873 | -403.1 | 0.7 | 0
10/03/2017 10:00:00 | 2893 | -387.9 | 0.7 | 0
10/03/2017 10:01:00 | 2910 | -418.2 | 0.8 | 0
10/03/2017 10:02:00 | 2943 | -394.4 | 0.8 | 0
10/03/2017 10:03:00 | 2967 | -410 | 0.8 | 0
10/03/2017 10:04:00 | 2979 | -412.3 | 0.9 | 0
10/03/2017 10:05:00 | 2996 | -425.7 | 0.9 | 0
10/03/2017 10:06:00 | 3024 | -349.2 | 1 | 0
10/03/2017 10:07:00 | 3037 | -326.6 | 1 | 0
10/03/2017 10:08:00 | 3042 | -433.1 | 1.1 | 0
10/03/2017 10:09:00 | 3069 | -367.2 | 1.2 | 0
10/03/2017 10:10:00 | 3097 | -385.7 | 1.2 | 0
10/03/2017 10:11:00 | 3104 | -372.7 | 1.3 | 0
10/03/2017 10:12:00 | 3136 | -373.5 | 1.3 | 0
10/03/2017 10:13:00 | 3156 | -384.2 | 1.4 | 0
10/03/2017 10:14:00 | 3184 | -375.9 | 1.4 | 0
10/03/2017 10:15:00 | 2985 | -388.8 | 1.5 | 0
10/03/2017 10:16:00 | 2982 | -399.8 | 1.5 | 0
10/03/2017 10:17:00 | 2990 | -402.8 | 1.6 | 0
10/03/2017 10:18:00 | 3009 | -370.4 | 1.6 | 0
10/03/2017 10:19:00 | 3042 | -400.1 | 1.7 | 0
10/03/2017 10:20:00 | 3067 | -404.6 | 1.7 | 0
10/03/2017 10:21:00 | 3077 | -403.2 | 1.8 | 0
10/03/2017 10:22:00 | 3098 | -406 | 1.8 | 0
10/03/2017 10:23:00 | 3123 | -406.7 | 1.9 | 0
10/03/2017 10:24:00 | 3147 | -411.2 | 1.9 | 0
10/03/2017 10:25:00 | 3157 | -363 | 2 | 0
10/03/2017 10:26:00 | 2967 | -391.1 | 2 | 0
10/03/2017 10:27:00 | 3011 | -389.5 | 2.1 | 0
10/03/2017 10:28:00 | 3009 | -409 | 2.1 | 0
10/03/2017 10:29:00 | 3015 | -397.1 | 2.2 | 0
10/03/2017 10:30:00 | 3031 | -414 | 2.2 | 0
10/03/2017 10:31:00 | 3044 | -369.9 | 2.3 | 0
10/03/2017 10:32:00 | 3101 | -375 | 2.3 | 0
10/03/2017 10:33:00 | 3081 | -432.4 | 2.4 | 0
10/03/2017 10:34:00 | 3095 | -343.4 | 2.4 | 0
10/03/2017 10:35:00 | 3115 | -403.2 | 2.5 | 0
10/03/2017 10:36:00 | 3119 | -353.4 | 2.5 | 0
10/03/2017 10:37:00 | 2937 | -357.6 | 2.6 | 0
10/03/2017 10:38:00 | 2925 | -358.6 | 2.6 | 0
10/03/2017 10:39:00 | 2932 | -336.2 | 2.7 | 0
10/03/2017 10:40:00 | 2929 | -388.3 | 2.7 | 0
10/03/2017 10:41:00 | 2954 | -355.3 | 2.8 | 0
10/03/2017 10:42:00 | 2976 | -364.1 | 2.8 | 0
10/03/2017 10:43:00 | 2978 | -374 | 2.9 | 0
10/03/2017 10:44:00 | 2810 | -395.5 | 2.9 | 0
10/03/2017 10:45:00 | 2799 | -442 | 3 | 0
10/03/2017 10:46:00 | 2625 | -391.2 | 3 | 0
10/03/2017 10:47:00 | 2620 | -393.5 | 3.1 | 0
10/03/2017 10:48:00 | 2629 | -410.7 | 3.1 | 0

## RS1-013 Temp.inf.dep2
Fecha/Hora | Temp.inf.deposito2
10/03/2017 09:36:00 | 19.7
10/03/2017 09:37:00 | 19.5
10/03/2017 09:38:00 | 19.2
10/03/2017 09:39:00 | 19
10/03/2017 09:40:00 | 18.8
10/03/2017 09:41:00 | 17.2
10/03/2017 09:42:00 | 17.3
10/03/2017 09:43:00 | 17.4
10/03/2017 09:44:00 | 17.7
10/03/2017 09:45:00 | 17.8
10/03/2017 09:46:00 | 18.2
10/03/2017 09:47:00 | 18.7
10/03/2017 09:48:00 | 19.2
10/03/2017 09:49:00 | 19.7
10/03/2017 09:50:00 | 20.1
10/03/2017 09:51:00 | 20.5
10/03/2017 09:52:00 | 20.9
10/03/2017 09:53:00 | 21.5
10/03/2017 09:54:00 | 22
10/03/2017 09:55:00 | 22.8
10/03/2017 09:56:00 | 23.4
10/03/2017 09:57:00 | 23.9
10/03/2017 09:58:00 | 24.6
10/03/2017 09:59:00 | 25.2
10/03/2017 10:00:00 | 25.7
10/03/2017 10:01:00 | 26.3
10/03/2017 10:02:00 | 26.7
10/03/2017 10:03:00 | 27.1
10/03/2017 10:04:00 | 27.7
10/03/2017 10:05:00 | 28.2
10/03/2017 10:06:00 | 28.7
10/03/2017 10:07:00 | 29.2
10/03/2017 10:08:00 | 29.8
10/03/2017 10:09:00 | 30.3
10/03/2017 10:10:00 | 31
10/03/2017 10:11:00 | 31.5
10/03/2017 10:12:00 | 32.1
10/03/2017 10:13:00 | 32.5
10/03/2017 10:14:00 | 33.1
10/03/2017 10:15:00 | 33.7
10/03/2017 10:16:00 | 34.2
10/03/2017 10:17:00 | 34.7
10/03/2017 10:18:00 | 35.3
10/03/2017 10:19:00 | 35.8
10/03/2017 10:20:00 | 36.3
10/03/2017 10:21:00 | 36.8
10/03/2017 10:22:00 | 37.2
10/03/2017 10:23:00 | 37.7
10/03/2017 10:24:00 | 38.2
10/03/2017 10:25:00 | 38.8
10/03/2017 10:26:00 | 39.3
10/03/2017 10:27:00 | 39.7
10/03/2017 10:28:00 | 40.2
10/03/2017 10:29:00 | 40.6
10/03/2017 10:30:00 | 40.9
10/03/2017 10:31:00 | 41.4
10/03/2017 10:32:00 | 41.7
10/03/2017 10:33:00 | 42.3
10/03/2017 10:34:00 | 42.7
10/03/2017 10:35:00 | 43.2
10/03/2017 10:36:00 | 43.4
10/03/2017 10:37:00 | 43.8
10/03/2017 10:38:00 | 44.2
10/03/2017 10:39:00 | 44.7
10/03/2017 10:40:00 | 45.1
10/03/2017 10:41:00 | 45.6
10/03/2017 10:42:00 | 46.1
10/03/2017 10:43:00 | 46.4
10/03/2017 10:44:00 | 46.7
10/03/2017 10:45:00 | 47
10/03/2017 10:46:00 | 47.4
10/03/2017 10:47:00 | 47.7
10/03/2017 10:48:00 | 48.1