MEMORIA

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.- OBJETO DEL PROYECTO.

La instalación eléctrica y domótica de una vivienda …….

1.2.- PROMOTOR.

---------------------------------------------------------------- datos.

1.3.- EMPLAZAMIENTO.

---------------------------------------------------------------- datos

1.4.- DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA.

La superficie media de las viviendas es de 80 m2.

1.5.- REGLAMENTACIÓN.

Todas las unidades de instalación que se ejecuten, se realizarán observando y cumpliendo lo preceptuado en los siguientes reglamentos:

■ Reglamento electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

■ Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

■ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que aprueba el Código Técnico de la Edificación.

■ Ley 31/1.995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales.

■ Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la PRL.

■ Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

■ Real Decreto 614/2.001, de 8 de julio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y resto de normativa aplicable en materia de prevención de riesgos.

■ Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo, que adopta la norma UNE 12464.

■ RAEE: Real Decreto 208/2.005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

■ ROHS Directiva 2.002/95 CE: Restricciones de la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

■ Ordenanzas municipales del Ayuntamiento ----------, actualmente en vigor.

■ REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y

gestión de los residuos de construcción y demolición.

1.6.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.

1.6.1.- SUMINISTRO DE ENERGÍA.

El edificio ya dispone de suministro eléctrico, en baja tensión. Las características del

suministro, son las siguientes:

- Tensión entre fases 400 V

- Tensión entre fase y neutro 230 V

- Frecuencia 50 Hz.

- Puesta a tierra neutro unido a tierra (TT).

1.6.2.- DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN.

Situación del cuadro de distribución, que alojará los dispositivos de mando y protección.

Viviendas

Los cuadros serán de material no inflamable, cumpliendo con la UNE 20.451 y el

conjunto de la aparamenta la UNE-EN 60-439-3. Poseerá unas características mínimas de

IP30 e IK07………….

El cuadro que tiene como finalidad alimentar los puntos de luz y tomas de cada una de las plantas. Estarán situados en el patinillo de instalaciones. El cuadro dispondrá de puerta con llave y cerradura.

- Un interruptor control de potencia SCHNEIDER 2P 25A.

- Un interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.

- Una bobina de protección contra sobretensiones permanentes MSU 255

- Un interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.

- Un interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A K60N curva C.

- Cinco interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 16A K60N curva C.

- Un interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva C.

- Un limitador de sobretensión transitoria Quick PF 1P+N.

Dos cuadros RITS/RITI:.

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con puerta

transparente y cerradura SCHNEIDER MODELO KAEDRA sobrepuesto, totalmente

instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:

- Un interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 25A K60N curva C.

- Un interruptor diferencial SCHNEIDER2P 40A 30mA.

- Dos interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER2P 16A K60N curva C.

- Dos interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER2P 10A K60N curva C.

Protección contra sobre intensidades.

Los cuadros generales de distribución estarán formados por: un interruptor diferencial destinado a la protección contra contactos indirectos y a cada uno de los circuitos interiores dotado de interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos (ITC-.BT-22, Art.1.1),

Los interruptores automáticos magnetotérmicos realizan la protección contra sobrecargas al estar provisto de curva térmica de corte y la protección contra los cortocircuitos mediante sistema electromagnético y de cualquier forma estarán homologados.

Protección contra sobretensiones.

Está previsto realizar medidas para el control de sobretensiones, tanto

permanentes, como transitorias.

Protección contra contactos directos e indirectos.

El empleo del interruptor diferencial y la puesta a tierra de las masas, constituye el

sistema elegido para la protección de contactos indirectos, según ITC-BT24. La sensibilidad

es de 30 mm A., lo que exigirá una resistencia a tierra no mayor de 800 Ohmios,

considerado como local húmedo, valor superior al previsto en proyecto que será inferior a 20 Ohmios.

Estudio de la Coordinación y Selectividad de los dispositivos de protección.

Se ha previsto que exista selectividad entre los dispositivos de protección. De forma que no se active unos de estos dispositivos, sin que se haya activado otro que está aguas abajo.

Aparamenta de baja tensión

Todos los aparatos de maniobra y protección, serán del tipo descrito en el presupuesto.

Pequeño material

Todo el pequeño material a emplear en las instalaciones será de características adecuadas al fin que debe cumplir. De buena calidad y preferiblemente de marca de acreditada solvencia, reservándose la Dirección de Obra la facultad de fijar los modelos o marcas que juzgue más convenientes.

1.6.3.- INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS.

CANALIZACIÓN.

Todo el tendido de cable irá entubado. Ya sea en montaje superficial o empotrado.

INDICACIONES CONSTRUCTIVAS

TRAZADO DE CANALIZACIONES

Las rozas en las paredes podrán tener un recorrido vertical y horizontal paralelas a las aristas de las paredes que delimitan el local

Se dispondrán cajas de registro o empalmes en las derivaciones y cambios de dirección de la red. En los locales húmedos se respetarán las distancias reglamentarias a otras canalizaciones distintas de la red eléctrica.

MONTAJE SOBREPUESTO

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión. La distancia entre éstas será, como máximo, de 50 cm. Se colocarán, siempre que sea posible a una altura mínima de 2,50 m del suelo.

MONTAJE EMPOTRADO

Será siempre, si no se indica lo contrario, con tubos curvables…….

Los tubos quedarán colocados en las rozas recubiertos por una capa de 1 cm de espesor como mínimo. Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán

enrasadas con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo.

Los recorridos de los tubos quedarán, los horizontales, como máximo a 50 cm del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 cm.

PARALELISMOS Y CRUZAMIENTOS

En caso de eventuales paralelismos y cruzamientos con líneas de alta tensión, telecomunicación y canalizaciones de agua, se mantendrán las distancias de separación

previstas ITC-BT 07 punto 2.2, de 0,25 m. para la primera y 0,2 m para la segunda y la

tercera, pero pudiendo disminuirse dicha distancia si los conductos que se usan en la canalización son incombustibles o se interponen separadores mecánicos entre ambos, de

materiales incombustibles y adecuada resistencia mecánica.

SITUACIÓN DE MECANISMOS

Como regla general el encendido de los puntos de luz se hará siempre desde dentro

del local al cual pertenece.

A continuación, se expone la situación de los distintos mecanismos respecto al piso

o aparatos de consumo, sino se indica lo contrario.

- Interruptores. 90 cm

Toma de corriente cocina 75 cm centro cocina

- Toma de corriente campana 205 cm centro de cocina

- Toma de corriente lavaplatos 70 cm a 15 cm del extremo

- Toma de corriente baños y aseos 50 cm sobre nivel lavabo y a 30 cm

del exterior

- Toma de corriente otros usos 30 cm

- Toma corriente encimera cocina 110cm

- Pulsador del timbre 90 cm

- Punto teléfono y TV 30 cm

- Cuadros de protección 150 cm parte inferior

La primera medida indica la altura al eje de la caja del mecanismo.

PASO A TRAVÉS DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN.

El paso de las instalaciones a través de los elementos de construcción se realizará

de tal manera que no reduzca su resistencia estructural y al fuego.

En cualquier caso quedará garantizado, lo siguiente:

a) Soportar temperaturas de 60ºC, sin deformación alguna ITC-.BT 21.

b) Protección mecánica suficiente a los conductores.

c) Aislar la instalación de humedades.

d) Permitir la fácil localización y reparación de posibles averías (sustitución de cables).

Por otro lado, el diámetro de los tubos se ha fijado de conformidad con la M.I.B.T-

019, Art 12 tabla II (rígidos normales), y en función de:

a) Naturaleza, número y sección de los conductores que han de alojar (un máximo de 5).

b) La sección de todos los conductores que discurran bajo el mismo tubo será la misma.

Normalmente los tubos serán de PVC, pero en aquellos tubos que discurran por la pasarela, y forjado metálico serán de acero.

Cajas de registro.

Nº , tipo, dimensiones y localización, según presupuesto.

1.7.1. CONDUCTORES.

Los de la instalación interior que alimentan los puntos de luz y tomas de corrientes de 750 V. Disponiéndose el conductor de protección de igual característica bajo el mismo tubo.

CRITERIOS DE EQUILIBRADO DE CIRCUITOS Y CARGAS.

Durante la ejecución de la obra se prestará especial atención al equilibrado de fases.

Una vez terminada y durante las pruebas de recepción, se medirá la intensidad en cada una de las fases, debiendo existir el máximo equilibrio posible entre cada una de ellas.

1.7.1.1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CIRCUITOS INTERIORES EN

VIVIENDAS.

A la entrada de la vivienda se ha previsto la colocación de un cuadro general de distribución.

El material de la envolvente del cuadro será no inflamable, cumpliendo con la UNE 20.451 y el conjunto de la aparamenta la UNE-EN 60-439-3. Poseerá unas características

mínimas de IP30 e IK07.

Su situación puede apreciarse en el plano de planta.

Existen cinco circuitos independientes que parten desde el cuadro:

- Circuito de alumbrado

- Circuito de tomas de corriente de uso general y frigorífico

- Circuito toma del termo, lavadora y lavavajillas

- Circuito de cocina

- Circuito de tomas de corriente de cuartos de baño y tomas auxiliares de cocina

El cuadro contendrá los dispositivos generales e individuales de mando y protección que serán los siguientes:

Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que permita la protección contra sobrecargas y cortocircuitos intensidad nominal mínima 25A

Un interruptor diferencial con una intensidad diferencial máxima de 30mA, destinado a la protección de las personas contra contactos indirectos

Interruptores magnetotérmicos de corte omnipolar destinados a la protección contra

sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos de la vivienda

Conforme el párrafo anterior, el sistema de ejecución de las instalaciones eléctricas interiores de las viviendas es el de independencia total de circuitos, lo que incluye los tubos

protectores de los mismos.

1.7.1.2. LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA.

VOLUMEN DE PROHIBICIÓN Y PROTECCIÓN

Para las instalaciones en estos locales se tendrán en cuenta los cuatro volúmenes

0, 1, 2 y 3, definidos a continuación:

El volumen 0 comprende el interior de la bañera o ducha. En este volumen no se colocará -

ningún tipo de mecanismo ni aparato eléctrico.

El volumen 1 comprende el plano horizontal superior al volumen 0, el plano horizontal

situado a 2,25 metros por encima del suelo y el plano vertical alrededor de la bañera o

ducha. Sólo se permitirán aparatos a muy baja tensión (MBTS), estando la fuente de

alimentación instalada fuera de los volúmenes 0,1 y 2.

El volumen 2 comprende el plano vertical exterior al volumen 1, el plano vertical paralelo

situado a una distancia de 0,6 metros y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del

suelo. Se permitirá los mismo que en los volúmenes 0 y 1, además de bloques de

alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE-EN 60.742 o la UNE-EN 61.558-2-5.

El volumen 3 comprende el plano vertical exterior al volumen 2, el plano vertical paralelo

situado a una distancia de 2,25 metros y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. Se permitirán las bases de corriente si están protegidas bien por un transformador de aislamiento, por MBTS o por un interruptor automático con protección por corriente diferencial no superior a 30 mA.

1.7.1.3. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.

El empleo del interruptor diferencial y la puesta a tierra de las masas –régimen TT-, constituye el sistema elegido para la protección contra contactos indirectos, según la ITC-BT 24. La sensibilidad de los interruptores diferenciales será de 30 mA., lo que exigirá una

resistencia a tierra no mayor de 800 Ohmios, considerado como local húmedo, valor muy

superior al previsto en proyecto que será inferior a 20 Ohmios.

La puesta a tierra tiene la misión de limitar la tensión que con respecto a tierra puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar ó disimular el riesgo que supone una avería en el material utilizado. Se conectarán a tierra:

Todo sistema de tuberías metálicas accesibles, destinadas a la conducción y distribución de aguas del edificio.

Los conductores de protección de las instalaciones.

Cualquier masa metálica importante que sea accesible.

Las partes metálicas de la construcción, incluso armaduras.

La sección de los conductores de protección, de la línea principal de tierra de los conductores interiores, a la que se conectan vendrá fijada por la tabla 2 de la ITC-BT 19.

Los puntos de puesta a tierra, se situará al menos uno en los lugares siguientes:

a) En cada local, armario en su caso, de la centralización de contadores.

b) En cualquier local donde se prevea por sus condiciones especiales si así lo requiere.

Todos los puntos de puesta a tierra estarán por encima del nivel del suelo y protegidos contra contactos directos de las personas.

2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA.

2.1.- POTENCIA_CARGA CORRESPONDIENTE A LA VIVIENDA.

Todas las viviendas de este edificio se considera que tienen un nivel de electrificación básica, esto es, 5.750 W cada una.

C. VIVIENDA Potencia (W)

Circuito 1 VIV. Alumbrado 200

Circuito 2 VIV. Tomas Generales 3.450

Circuito 3 VIV. Cocina y horno 5.400

Circuito 4 VIV(I) Lavadora 1.150

Circuito 4 VIV(II) Lavavajillas 1.150

Circuito 4 VIV(III) termo 1.150

Circuito 5 VIV. Tomas Cocina-Baños 3.450

Total Potencia Prevista 5.750

Considerando como coeficientes de simultaneidad para viviendas, los indicados en la ITC BT 010.  La potencia instalada y/o prevista por cada uno de los cuadros.

2.2.- CIRCUITOS INTERIORES.

**** Calculo secciones de cada circuito (lo explicaremos en clases en abril)

3. MEMORIA INSTALACIÓN DOMÓTICA

3.1. Objetivo del proyecto

3.2. Justificación (confort, seguridad y eficiencia energética)

Perfil de los usuarios (familia, hábitos, necesidades)

Confort (iluminación, climatización)

Seguridad (intrusión, incendios, fugas)

Ahorro energético

Control remoto y automatización

Accesibilidad

3.3. Requisitos del Sistema

Requisitos funcionales

Requisitos técnicos

Requisitos de conectividad (WiFi, red doméstica)

Seguridad de la información

3.4. Tecnologías seleccionadas (ej: Zigbee, WiFi)

3.5. Dispositivos principales:

Hub domótico

Sensores (movimiento, temperatura, humo, apertura)

Actuadores (relés, válvulas, enchufes inteligentes)

5.4. Diseño por estancias:

Distribución                 (Análisis de Necesidades)

Salón-comedor

Iluminación inteligente

Control de persianas

Sensor de presencia

Cocina

Detector de gas

Sensor de humo

Control de electrodomésticos

Habitaciones

Control de iluminación

Climatización por zonas

Automatización de persianas

Baños

Sensor de humedad

Extractor automático

Pasillo

Iluminación automática con sensor de movimiento

5.5. Instalación del Sistema

Infraestructura necesaria

Instalación de dispositivos

Configuración inicial

Programación y Automatización

Escenarios programados:

Modo “fuera de casa”

Modo “noche”

Modo “vacaciones”

Control mediante app móvil y asistentes de voz

5.6. Presupuesto

Coste de dispositivos

Coste de instalación

Coste total estimado

Retorno de inversión (ROI)

5.7. Mantenimiento

Mantenimiento preventivo

Actualizaciones de software

Sustitución de dispositivos

5.8. Impacto del Sistema

Ahorro energético estimado

Mejora del confort

Incremento de la seguridad

5.9. Conclusiones

Evaluación del sistema

Ventajas obtenidas

Posibles ampliaciones futuras

5.10. Anexos

Plano del piso con dispositivos domóticos

Esquemas de instalación

Fichas técnicas de equipos