Instalación de alumbrado mediante LOGO

Relé de impulsos con LOGO!

_ Interruptor automático de escalera con LOGO!

_ LOGO! como conmutador de confort con las funciones

siguientes:

– Encender la luz: Accionar el pulsador (la luz vuelve a apagarse al cabo del tiempo ajustado)

– Conectar alumbrado continuo: Accionar el pulsador 2 veces

– Apagar la uz: Mantener accionado el pulsador 2 segundos

Cableado de la instalación de alumbrado

El cableado externo de una instalación de alumbrado mediante LOGO! no se distingue del de un alumbrado de pasillo o de escalera convencional. Sólo es sustituido el interruptor automático de escalera o, en su caso, el relé de impulsos. Las funciones adicionales se introducen directamente en LOGO

Relé de impulsos con LOGO

Al llegar un impulso a la entrada I1, se conmuta la salida Q1.

Interruptor automático de escalera con LOGO

Al llegar un impulso a la entrada I1, se conecta la salida Q1 y permanece activada durante 6 minutos

Pulsador de confort mediante LOGO

El pulsador de confort ofrece las posibilidades siguientes:

_ Accionar el pulsador: Se enciende la luz, volviendo a apagarse después de transcurrir el tiempo ajustado (T = 06:00 m) de 6 minutos (desactivación temporizada)

_ Accionar el pulsador 2 veces: Se conecta el alumbrado continuo

(el relé de parada automática es excitado a través del relé de impulsos).

_ Mantener accionado el pulsador durante 2 segundos:

Se apaga la luz (el retardo de activación desconecta tanto la luz normal como el alumbrado continuo;

por lo tanto, en el esquema se prevé 2 veces esta bifurcación del circuito)

Estos circuitos pueden introducirse repetidas veces para las demás entradas y salidas. En vez de 4 interruptores automáticos de escalera ó 4 relés de impulsos se utiliza entonces un solo LOGO!. Por otro lado, las entradas y salidas aún libres también pueden preverse para funciones completamente diferentes

Existen aún otras posibilidades para aumentar el confort o ahorrar energía, como por ejemplo:

_ Se puede prever una función de parpadeo antes de que la luz se apague automáticamente.

_ Es posible integrar distintas funciones centrales:

– Desconexión central

– Conexión central (pulsador de pánico)

– Control de todas las lámparas o distintos circuitos a través de sensores de luminosidad

– Control a través del reloj de temporización integrado (p.ej. alumbrado continuo sólo hasta las 12 de la noche o sin liberación a determinadas horas)

– Desconexión automática del alumbrado continuo después de transcurrir un tiempo predefinido (p.ej. al cabo de 3 horas)